ICS  23.020.01；23.040.99；29.260.20

G 93

备案号

GB

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—20XX

渗泄漏检测系统  第一部分：通则

Leak detection systems-

Part 1：General principles

（BS EN 13160-1∶2003，Leak detection systems-

Part 1：General principles，IDT）

（征求意见稿）

（2010年7月13日）

目    次

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

前言	III

EN前言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  渗泄漏检测系统的分级	1

4  术语和定义	2

5  要求	4

6  标注	6

7  合格评估体系	6

附录A（资料性附录）渗泄漏检测系统示例	7

附录B（资料性附录）渗泄漏检测系统防爆部件的设备分类	14

附录C（规范性附录）合格评估体系	15

附录D（资料性附录）质量管理的第三方授权	20

附录ZA（资料性附录）本标准所涉及的《欧盟建筑类产品指令》（89/106/EEC）的相关条款	21

附录ZB（资料性附录）本标准中满足其他基本要求或欧盟指令的其他条例的相关条款	24

参考书目	27

图A.1  含完整压力发生器的储罐压力系统	7

图A.2  含完整真空生成器的储罐真空系统	8

图A.3  无真空生成器的储罐真空系统	8

图A.4  含完整压力发生器的压力系统	9

图A.5  无完整压力发生器的管道压力系统	9

图A.6  含完整真空生成器的管道真空系统	10

图A.7  储罐或管道的液体系统（图示为储罐）	10

图A.8  用于双层间隙的液体及蒸汽传感系统	11

图A.9  用于渗泄漏阻挡层的液体或蒸汽传感系统	11

图A.10  储罐标尺渗泄漏检测系统——A类	12

图A.11  储罐标尺渗泄漏检测系统——B类	12

图A.12  监控井中的传感器	13

图ZA.1  压力系统中CE标志信息示例	23

图ZA.2  真空系统中CE标志信息示例	23

表B.1  设备分类	14

表ZA.1  相关条例	21

表ZA.2  合格证明体系	22

表ZA.3  用于天然气/燃油存储设备的渗泄漏检测系统的合格评估任务	22

表ZA.4  用于非人类饮用水存储设备渗泄漏检测系统的合格评估	22

表ZB.1  94/9/EC指令中关于应用于爆炸隐患气体的设备和防护体系的基本要求	24

表ZB.2  73/23/EEC号指令的基本要求——用于特定电压范围的电气设备——附录1	26

- 前    言

GBxxxx-201x《渗泄漏检测系统》分为七个部分：

——第一部分：通则

——第二部分：压力及真空系统

——第三部分：储罐的液媒系统

——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

——第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

——第六部分：监测井传感器

——第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

本部分为GBxxxx的第一部分。

本部分依据GB/T 1.1起草。

本部分等同采用 BS EN 13160-1:2003《渗泄漏检测系统  第一部分：通则》（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

a)  用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；用顿号“、”代替部分符号“，”；

b)  在计算机编辑的情况下，页码发生变化；

c)  删除其法文和德文版本，采用了英文版本；

d)  用“本标准”代替“本欧洲标准”；

e)  根据GB/T1.1的要求，在目次中最后增加了图和表的索引；

f)  增加了《前言》；

g)  删除了英文版的《引言》和《摘要》；

h)  保留了《EN 前言》。

本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本部分主要起草单位：北京铸山科技有限责任公司，中国特种设备检测研究中心，国家安全生产危险品储罐检测检验中心。

本部分主要起草人：冷成冰、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分首次发布。

- EN前言

本标准（EN 13160-1:2003）由CEN/TC221的 “生产加油站和储罐设备及金属罐的工厂”技术委员会编写，秘书处设在DIN（德国标准协会）。

本标准应于2003年11月前出版或签署并赋予其国家标准的地位，与之相抵触的国家标准应于2005年2月前撤销。

本标准根据欧洲委员会及欧洲自由贸易协会给欧洲标准委员会的指令编写，因此符合欧盟的基本指示。

本标准同建筑产品指示（89/106/EEC）的关系见资料性附录ZA，这是本标准中不可缺少的组成部分，同其他欧盟指示的关系见资料性附录ZB。

附录A、B和D为资料性附录，附录C为规范性附录。

本标准包含参考文献。

本标准包括7个部分：

渗泄漏检测系统：

第一部分：通则

第二部分：压力及真空系统

第三部分：储罐的液媒系统

第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

第六部分：监测井传感器

第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

根据CEN/CENELEC内部规章，以下国家的标准机构必须履行此项欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英国。

渗泄漏检测系统  第一部分：通则

  - 范围

本部分规定了双层储罐、单层储罐、管道等存放污染水的储液渗泄漏检测系统通则。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 13160-2:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——第二部分：压力及真空系统。

EN 13160-3:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——第三部分：储罐的液媒系统。

EN 13160-4:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

EN 13160-5:2005（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——储罐的标尺渗泄漏检测系统。

EN 13160-6:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——监控井传感器。

EN 13160-7:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 渗泄漏检测系统——双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

EN 13352，储罐容量自动标尺性能的规定。

EN 13463-1:2001，爆炸性气体中非电气设备的使用——第一部分：基本方法和要求。

EN 50014，爆炸性气体中使用的电气设备——一般要求。

EN 50015，爆炸性气体中使用的电气设备——油浸“o”。

EN 50016，爆炸性气体中使用的电气设备——加压设备“p”。

EN 50017，爆炸性气体中使用的电气设备——粉末填充“q”。

EN 50018，爆炸性气体中使用的电气设备——防火罩“d”。

EN 50019，爆炸性气体中使用的电气设备——增加的安全“e”。

EN 50020，爆炸性气体中使用的电气设备——固有安全“i”。

EN 50028，爆炸性气体中使用的电气设备——封装“m”。

EN 50039，爆炸性气体中使用的电气设备——固有安全“i”系统。

EN 60073，人机界面、标志及识别的原理及安全原则——指示器和调节器的编码原理。

EN 60335-1，家用及类似电气——安全性——第一部分：通用要求（IEC 60335-1:2001，修订版）。

EN 60529，隔离带的保护程度（IP码）（IEC 60429:1989）。

EN 60730-1，家用或类似电气的自动电子控制——第一部分：通用要求（IEC 60730-1:1999，修订版）。

EN 61010-1，用于测量、控制及实验室的电气设备安全要求——第一部分：总要求

（IEC 61010-1:2001）。

ISO 2859-1, 品质检验的抽样程序——第一部分：可接受的质量限制（AQL）指示下抽样检查的抽样机制。

  - 渗泄漏检测系统的分级

本标准应用以下分级，级别按照相关安全或环保等级排列：

Ⅰ级：    能检测出双层体系中的液面以上或以下的渗泄漏。其本身具有安全性，且能在任何液体进入环境之前检测出渗泄漏（压力或真空系统）。

Ⅱ级：    能检测出双层体系中的液面以上或以下的渗泄漏。存在检漏液媒进入环境的可能性（液媒监控系统）。

Ⅲ级：    能检测出储罐或管道系统中液面以下的渗泄漏。系统建立在位于渗泄漏阻挡层之间或检测空隙之间的液体或气体传感器的基础之上，存在储液进入环境的可能性。

Ⅳ级：    在一定概率下，该级系统可检测出储罐容量一定程度的变化（即液体渗入或渗出储罐），一旦发生渗泄漏，储液进入环境的可能性很高。

Ⅳ A级： 动态渗泄漏检测系统。经过调节，也可以指示出相连管道所中发生的渗泄漏。

Ⅳ B级： 静态储罐标尺渗泄漏检测系统或静止阶段检漏统计系统。仅能指示储罐是否发生了渗泄漏。

Ⅴ级：    可检测出储罐或管道中液面以下的液体流失，检测出渗泄漏前，储液已经进入环境当中（即监控井中的传感器）。

以上不同级别的举例见附录A。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

大气压条件  Atmospheric pressure conditions

气压变化应在0.08兆帕到0.11兆帕之间4.2

4.2

渗泄漏检测系统  Leak detection system

包括指示渗泄漏所需要的所有装置

主要组成部分应包括双层间隙，防渗泄漏衬里，防渗泄漏外套，渗泄漏指示器，检测器，管道工程，检漏媒介，监控井或传感器

4.3

双层间隙  Interstitial space

双层储罐系统中，内、外罐之间的间隙，可为流入双层间隙的液体提供通道

4.4

双层罐  Double-skin tank

由内、外罐壁形成具有双层间隙的储罐。储液的最大注入水平面不能超过双层间隙的高度

4.5

单层罐  Single-skin tank

罐壁为单层的储罐

4.6

防渗泄漏衬里  Leak protecting lining

单独或与中间层材料共同构成适当双层间隙的内层

4.7

防渗泄漏外套  Leak protecting jacket

单独或与中间层材料共同构成的适当双层间隙的外层

4.8

中间层Intermediate layer

用以分隔储罐内、外壁的材料。无论与内、外壁或其中任何一者连接与否，都能起到分离内、外壁的作用

4.9

双层管道  Double-skin pipework

由内、外管壁形成具有双层间隙的管道

4.10

单层管道  Single-skin pipework

管壁为单层的管道。

4.11

真空检漏器  Vacuum leak detector

以空气为检漏媒介，用真空检测渗泄漏的检漏器。渗泄漏发生时，由于双层间隙内压力增大，真空检漏器发出警报。

4.12

压力检漏器  Pressure leak detector

以空气或惰性气体为媒介，用压力检测渗泄漏的检测器。渗泄漏发生时，由于双层间隙压力减小而触发报警器。

4.13

液体检漏系统  Leak detector for liquid systems

以液体为检漏媒介，系统的内、外罐壁发生渗泄漏，液体检漏系统将根据液媒水平面的下降发出警报。

4.14

液体传感器  Liquid sensor

检测液体的仪器。

4.15

蒸汽传感器  Vapour sensor

检测气体和蒸汽的仪器。

4.16

渗泄漏指示器  Leak indicating device

用以指示所有相连接的传感器或检漏器的运行状态和报警状态的仪器。

4.17

储罐的标尺渗泄漏检测系统（测漏液位计）  Tank gauge leak detection system

标尺（液位计）测量液位系统可测量出罐内液体的体积，当罐内液体减少时，通过液位计以外的设备计量抽出的液体量，同时结合液位计给出的罐内液体体积变化量来反应渗漏量；或不向罐内加入或抽出液体时，通过分析“静态”液体的体积变化，也可反应出渗漏量。

4.17.1

静态渗泄漏检测  Static leak detection

在停罐（不加入或抽出罐内液体）状态下进行的一种储罐综合测试。

4.17.2

动态渗泄漏或损失检测  Dynamic leak or loss detection

作为一套完整检测系统的组成部分，储液容量标尺用于正常操作时，在储液容量增减过程中检测渗泄漏或损失，同储罐相连接，可检测出储罐及管道中的损失并指示渗泄漏。

4.17.3

静止阶段渗泄漏统计检测  Statistical quiet period leak detection

液位计利用停罐间隙（这种间隙要比完成静态测漏所需的时间短）收集静态液位数据，并通过统计分析来判断储罐是否发生泄漏。

4.17.4

储罐综合性检测  Tank integrity test

按照给定的测试规程，同时考虑贮存液体的热胀冷缩、挥发损失以及包含地下水水位等其他变量，能够测量到储罐渗漏的速率。

4.18

监控井  Monitoring wells

在储液系统底部的周边环绕设置，用以确保储液系统渗泄漏出的任何液体或气体都能流入其中。

监控井用于确保能通过目测或传感器检测出渗泄漏。

4.19

渗泄漏阻挡层  Leakage containment

防止从储液系统渗泄漏出的物质进入环境，并用于保障可进行检漏的系统。

4.20

防霜冻区域  Frost protected area

温度不会降至0摄氏度的区域

4.21

停止阀  Stop valve

用于防止液体流向在连通管道中超过某一定点的阀门。

4.22

传感系统  Sensor system

用于检测渗泄漏的液体或蒸汽传感器的排列阵，该系统位于渗泄漏阻挡层或双层间隙，并由渗泄漏指示器监控。

  - 要求

- 5.1  概述

渗泄漏检测系统应在发生渗泄漏或出现系统故障的情况下触发报警器。任何渗泄漏检测系统都应由灯光及声频报警器显示每一次渗泄漏。

在电力中断情况的下，渗泄漏检测系统应在供电恢复时正常工作。

渗泄漏检测系统应可以在4.1所述的大气压条件下工作。

安装在露天的渗泄漏检测系统及其部件应适用于温度为-20℃— +60℃或-40℃— +40℃的范围内。

安装在防霜冻区域的渗泄漏检测系统及其部件应适用于温度为-5℃— +50℃的范围内。

埋地储罐使用的渗泄漏检测系统及其部件应适用于温度为-5℃— +30℃的范围内。

安装在存在爆炸隐患环境中的渗泄漏检测系统及其部件必须防爆。如果系统及其部件内部存在爆炸性气体的可能，也必须防爆。

渗泄漏检测系统安装后必须能防止仪器的偶发性断电。一旦拔出电源插头或者关掉开关，则会触发警报。

渗泄漏检测系统应具有可检验的性能或模拟渗泄漏的性能。任何情况下，传感器或变压器的电源断开或者接线电缆的短路都应触发报警器。所有指示器和声频报警器都具有可检测性。

渗泄漏检测系统应在操作正确时予以证实反馈。

渗泄漏检测系统应根据厂商提供的说明书进行使用和维护。

若渗泄漏检测系统在不止一个储罐或管道设施内运行，警报发生时要能够显示或检测出是哪一个储罐或哪一条管道发生了渗泄漏。

- 5.2  避免或减少火源

- 5.2.1  一般要求

为确保避免一切火源，所有应用于存在爆炸性气体的电气和非电气类设备及其部件，都应依照良好的工程管理设计和制造，同时与第二组仪器类别要求一致。设备分类应遵循EN 13463-1:2001中5.2的危险性评估标准。

应用于渗泄漏检测系统特定领域的防爆仪器部件的合理分类详见附录B。

- 5.2.2  渗泄漏检测系统中的电气设备

- 5.2.2.1  概述

用在可能接触爆炸隐患环境的电气设备都应符合EN 50014、EN 50020、EN 50028或EN 50039的相关规定或其他保护措施。所有电气设备都应符合EN 60073、EN 60335-1、EN 60730-1以及EN 61010-1的相关规定，并依照EN 60529实行最小IP值30。

应保护电气设备不受任何外界干扰，能经受住场地的温度、化学和机械的影响。

- 5.2.2.2  电气设备的检查

应对电气设目测检查，以确保其依照电气图表及厂商提供的合格证明制造。

- 5.2.3  渗泄漏检测系统的非电气设备

用于爆炸隐患环境的非电气设备，应符合EN 13463-1的规定，同时也应遵循与之相关的特种火源保护的欧洲标准。

应保护非电气设备不受任何外界干扰，能经受住场地的温度、化学和机械的影响。

- 5.3  渗泄漏指示装置

应清楚地显示运行状态，例如以“绿”灯显示。

应清楚地显示灯光报警状态，例如以“红”灯显示。

系统通电且处于警报状态下时，灯光报警器应无法关闭。

声频报警器应适用于连续性工作，且可以设置为静音状态。

所有渗泄漏指示器都应与声频报警器连接，并显示其输出状态。

所有渗泄漏指示装置都应安装可以检验报警器运行状态的装置。

- 5.4  声频报警器传送性能试验

- 5.4.1  试验目的

本试验是为了确保警报声音大到足以被听到，同时音量强度在最短36个小时内得以保持。

- 5.4.2  准备工作

为完成该试验，需用厂商提供的固定装置将带有信号装置的渗泄漏检测系统固定在一面坚固且可产生回音的墙壁上。若表面积为1平方米的该墙壁断面重200千克以上，则说明墙壁足够坚固；若墙壁的声音吸收系数s≤0.05，则说明其回音性能良好。

- 5.4.3  评估

若疲劳试验后，持续声音的测量值大于或等于70分贝（A），则通过试验。

- 5.4.4  试验方法

在疲劳试验中，声频信号装置应持续36小时以上。疲劳试验一结束应立即测量持续信号的音量强度，应从3个以上的测量点取其算术平均值。

这些测量点应在渗泄漏检测器正面的半球面内大致呈等间距排列，半球半径应为1米。外部测量点应选择在检漏仪或指示器的正前面，呈45度角的位置布置。

- 5.5  渗泄漏检测系统防爆部件的设备

见附录B。

- 5.6  仪器检查

用户在使用设备前应确保：

——电气设备和渗泄漏检测系统适合在危险环境中使用

——按照厂商说明书安装

- 5.7  说明书

所有渗泄漏检测系统都应附有说明书，应说明：

——安全安装、使用、维护；

——估计安全运作情况及可能的不当操作；

——设备的局限性，如温度、压力控制等；

——所用工具的本质特性；

——安全使用设备所需的人员培训；

——系统检测时所依据的标准，例如，是否符合电磁兼容性（EMC）或低压标识等。

  - 标注

产品必须标注如下信息：

——生产厂商

——生产年份

——标志号码

——类别号码或EN编号（颁布后的GB编号）

——温度范围

——标志符号或者获得的相关认证团体编号

当ZA.3包含与本条款中相同的信息时，应符合本条款中的要求。

  - 合格评估体系

见附录C。

- 附录A

- （资料性附录）

- 渗泄漏检测系统示例

- A.1  级渗泄漏检测系统——I级

注：

1 压力管

2 测量管

3 检漏仪

4 压力测量仪

5 报警器 （灯光及声频）

- 图A.1  含完整压力发生器的储罐压力系统

注：

1 停止阀

2 抽气管

3 检漏仪

4 压力测量仪

5报警器（灯光及声频）

6 测量管

7 排气管

- 图A.2  含完整真空生成器的储罐真空系统

注：

1 压力测量仪

2 检漏仪

3 报警器（灯光及声频）

4 试验阀

- 图A.3  无真空生成器的储罐真空系统

注：

1 试验连接器

2 压力检漏仪

3 报警器（灯光及声频）

4 减压器

5 氮气瓶

6 试验阀

7 双层管道

8 压力管

- 图A.4  含完整压力发生器的压力系统

注：

1 试验连接器

2 压力检漏仪

3 报警器（灯光及声频）

4 减压器

5 氮气瓶（首次注气后移去）

6 试验阀

7 双层管道

8 压力管

- 图A.5  无完整压力发生器的管道压力系统

注：

1 停止阀

2 真空检漏仪

3 报警器（灯光及声频）

4 三路阀门

5 排气管

6 测量管

7 试验阀

8 双层管道

9 吸气管

- 图A.6  含完整真空生成器的管道真空系统

- A.2  渗泄漏检测系统——II级

注：

1 液体罐检漏

2 液体传感器

3 渗泄漏指示器

4 报警器（灯光及声频）

5 试验阀

6 含检漏液体的双层间隙

- 图A.7  储罐或管道的液体系统（图示为储罐）

- A.3  渗泄漏检测系统——III级

注：

1 渗泄漏指示器

2 报警器（灯光及声频）

3 传感器

- 图A.8  用于双层间隙的液体及蒸汽传感系统

注：

1 注入管

2 防护管道

3 渗泄漏指示器

4 报警器（灯光及声频）

5 渗泄漏阻挡层

6 传感器

- 图A.9  用于渗泄漏阻挡层的液体或蒸汽传感系统

- A.4  渗泄漏检测系统——IV级

注：

1 加油量指示器

2 数据传输线

3 储罐标尺处理器

4 报警器（灯光及声频）

5 储罐标尺

- 图A.10  储罐标尺渗泄漏检测系统——A类

注：

1 加油量指示器

2 数据传输线

3 储罐标尺处理器

4 报警器（灯光及声频）

5 储罐标尺

- 图A.11  储罐标尺渗泄漏检测系统——B类

- A.5  渗泄漏检测系统——V级

注：

1 渗泄漏指示器

2 报警器

3 监控井

4 传感器

- 图A.12  监控井中的传感器

- 附录B

- （资料性附录）

- 渗泄漏检测系统防爆部件的设备分类

渗泄漏检测系统及部件在各种危险区域（或地带）和无危险区域都可进行安装。EN 1127-1规定了识别可引发爆炸的危险区域的方法，以及符合安全要求的设计和安装方法。区域和分类的定义及二者之间的关系详见本标准。用户有责任在特定区域选择安装适当种类的仪器。

若储存产品为闪点低于55℃的液体，安装于特定位置的仪器应符合EN 1127标准中所定义的仪器种类之一。表B.1列出了EN 1127-1中特定区域典型使用的仪器种类。应用普遍规则或其他约束条件时，以上分类可以有所变化。

注1：应用于双层间隙外的设备可简化要求，见表B.1。

注2：若渗泄漏检测系统的双层间隙及部件对接触的液体不具有化学抵抗性，则有产生爆炸性气体的危险。

- 表B.1  设备分类

| 系统区域定义 |  |  |  | 设备种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐内部 |  |  |  | 1 |
| 探测井 |  |  |  | 2 |
| 双层间隙 | 有储液渗入的内壁 | 监控媒介为空气 |  | 1 |
|  |  | 监控媒介为 惰性气体 | 有安全充电设备 | 无要求 |
|  |  |  | 无安全充电设备 | 2或3 |
|  | 无储液渗入的内壁 | 监控媒介为 空气 | 真空条件 | 1或2 |
|  |  |  | 压力条件下无安全充电设备 | 2 |
|  |  |  | 压力条件下有安全充电设备 | 3 |
|  |  | 监控媒介为 惰性气体 | 有安全充电设备 | 无要求 |
|  |  |  | 无安全充电设备 | 无要求 |

- 附录C

- （规范性附录）

- 合格评估体系

- C.1  概述

本附录规定了渗泄漏检测系统合格评估的程序和要求。

渗泄漏检测系统通过合格评估，必须经过以下内容：

——产品初始的型式试验

——工厂生产管理

本标准初次应用时应实施初始型式试验。若先前所做的试验符合本标准条款（相同产品、相同特点、试验方法、抽样程序、合格证明体系等）亦可视为有效。此外，在新的渗泄漏检测系统生产初期或新的生产方法（可能影响上述特性）应用初期也应进行初始型式试验。

- C.2  产品初始型式试验

- C.2.1  所有类型 [EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

型式试验名称                             条款         页码

电气设备检查                             5.2.2         8

渗泄漏指示器检查                         5.3           8

声频报警器传送性能试验                   5.4           9

设备检查                                 5.6           9

标志检查                                 6            10

- C.2.2  一级 [EN 13160－2:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

压力及真空检漏器

型式试验名称                             条款           页码

压力限制开关试验                         8.1.3           9

可靠性试验                               8.1.4          12

压力试验                                 8.1.6          16

真空检漏器附加试验

型式试验名称                             条款          页码

报警器性能试验                           8.1.5          14

停止阀试验                               8.2            16

冷凝器试验                               8.3            18

压力检漏器附加试验

型式试验名称                             条款          页码

减压阀检测                               附件A         19

C.2.3  二级 [EN 13160－3:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

检漏器

型式试验名称                              条款           页码

部件的试验                                7.1             7

性能试验                                  7.3             7

检漏液体

型式试验的名称                            条款           页码

凝点和粘度的测定                          7.4.4           9

热膨胀系数测定                            7.4.5           9

闪点测定                                  7.4.6           9

杀菌剂性质测定                            7.4.7           9

离析测定                                  7.4.8           9

金属材质兼容性测定                        7.4.9          10

接触地下水所产生的有害影响测定            7.4.10         10

C.2.4  三级 [EN13160－4:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

液体传感器

型式试验名称                              条款           页码

适宜度试验（反应及恢复时间）             10               5

液体识别传感器

型式试验名称                              条款           页码

适宜度试验（反应及恢复时间）             10               5

蒸汽传感器

型式试验的名称                            条款           页码

适宜度试验（含反应及恢复时间的检测下限）  12             14

水下蒸汽传感器

类型检测名称                              条款           页码

适宜度检测（反应及恢复时间）              13             19

C.2.5  四级 [EN 13160－5:2005（GB XXXX-X-XXXX）]

A类和B类（1）

型式试验名称                              条款             页码

文件整理及分类                            9.3.1             6

模拟储罐渗泄漏（恒量）                    9.3.2             8

模拟储罐渗泄漏（变量）                    9.3.3             8

模拟管道渗泄漏（抽吸和加压排流）          9.3.4             9

感应渗泄漏速度——定量体系                9.3.5            10

感应渗泄漏速度——定性体系                9.3.6             10

试验顺序                                  9.3.7             10

试验结果分析报告                          9.4               11

统计分析                                  9.5               12

B（2）类

型式试验的名称                            条款            页码

稳定性和试运行                           10.4.2            19

试验程序                                 10.4.3            19

试验结果                                 10.5              23

统计分析                                 10.6              23

C.2.6 五级

液体识别传感器

依照C.2.4

蒸汽传感器

依照C.2.4

水下蒸汽传感器

依照C.2.4

C.2.7 双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套 [EN 13160－7:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

双层间隙

型式试验名称                              条款              页码

双层间隙密闭性及承受力的验证              5.4                 6

液体自由通道试验                          5.5                 6

空气自由通道试验                          5.6                 7

中间层流量试验                            5.7                 7

流动阻力测定                              5.8                 9

一级系统双层间隙容量测定                  5.9                12

柔性防护衬里的附加试验

型式试验名称                             条款              页码

材料试验                                  6.3.5.2             18

防护层或衬里本身（无防护层情况下）

的撞击试验                                6.3.5.3             18

GPR－硬质防渗泄漏外套的附加试验

型式试验的名称                           条款              页码

材料试验                                  6.4.5               22

防渗泄漏外套的附加试验

型式试验名称                            条款              页码

材料试验                                7.4.1               24

套层撞击型式试验                        7.4.2               24

- C.3  工厂生产管理

- C.3.1  概述

工厂生产管理应保证渗泄漏检测系统作为安全仪器的组成部分具有稳定的质量。

以下几点应予以考虑：

——厂商应为工厂生产管理建立并维持一个质量体系。

——根据C.3.2对检漏器防渗泄漏衬里、防渗泄漏外套及双层间隙进行定期检查。

——应根据检漏器的序列号对定期检查的结果进行文件存档。相关文件应至少保存5年。

同EN ISO 9001的要求或相关部分一致，且符合本标准规定的工厂生产管理体系，可视为满足本项要求。

一旦出现产品不合规定，应对该产品进行隔离，并采取措施对违规原因进行纠正。在问题解决之前不得对产品进行后续处理。

- C.3.2  工厂产品控制的要求

- C.3.2.1  所有级别 [EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

正常电气的性能试验

报警器和运行指示灯的目测检验

- C.3.2.2  一级 [EN 13160－2:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

压力及真空检漏器

压力控制开关试验（包括压力检漏器的减压阀试验在内）应依据EN 13160－2:2003中的8.1.3，但只能在（20±5）℃下进行。

在操作压力及预期检漏媒介存在的情况下，对检漏器的密闭性试验应满足以下条件，见公式C.1和C.2：

I≥QLM=(PPA−P1)⋅Vt                                                  (C.1)

0.05≥QLO=(PPA−P1)⋅Vt                                                (C.2)

其中：

QLM为存在集成压力发生器时所允许的渗泄漏速率，单位：帕升/秒

QLO 为不存在集成压力发生器时所允许的渗泄漏速率，单位：帕升/秒

PPA 为检漏器的操作压力，单位：帕

P1 压力值，小于等于PPA，单位：帕

V为试验时包括关联试验在内的检漏器（含连通管道和测量工具）容量，单位：升

t为检测时间，单位：秒

为了测定密闭性试验存在的缺陷，厂商应给出压力值P1或试验时间t。

注： 若压力值P1给定，从以上公式可得出压力降到P1值所需的试验时间t。若试验时间t给定，可从以上公式得出操作压力PPA在试验期间降到的最低压力值P1。

设定报警器时，流动容量的试验依据EN13160－2:2003中的8.1.3，应具有一个可接受的质量水平（AQL），根据ISO 2598－1，在二级检查水平下，AQL值应为4.0。

不含防渗泄漏外套的双层间隙 [EN 13160－7（GB XXXX-X-XXXX）]

密闭性及承受力验证

空气自由通道试验

防渗泄漏外套的双层间隙  [EN 13160-7（GB XXXX-X-XXXX）]

空气自由通道试验

使用以下方法对密闭性及承受力进行试验：

安装完成后，应对防渗泄漏外套进行为时30分钟的20千帕的耐压试验。经肥皂水浸泡对焊接点进行最终检漏，成功完成耐压试验后，应建立起一个-40千帕的真空，其压力值不得降到-13.5千帕以下。

弹性防渗泄漏衬里 [EN 13160-7（GB XXXX-X-XXXX）]

焊接处的拉伸试验

防渗泄漏外套 [EN 13160－7（GB XXXX-X-XXXX）]

防护套冲击试验

- C.3.2.3  二级 [EN 13160－3:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

检漏器 [EN 13160－3（GB XXXX-X-XXXX）]

依据EN 13160－3:2003（GB XXXX-X-XXXX）的7.3.1至7.3.3进行性能试验

检漏液体 [EN13160－3（GB XXXX-X-XXXX）]

密度的测定

双层间隙 [EN 13160－7（GB XXXX-X-XXXX）]

双层间隙容积的测定

密闭性和承受力的验证

液体自由通道试验

- C.3.2.4  三级和五级 [EN 13160－4:2003（GB XXXX-X-XXXX）和EN 13160－6:2003（GB XXXX-X-XXXX）]

产品样品需按照以下相应的试验方法予以全面试验：

液体传感器：根据EN 13160－4:2003（GB XXXX-X-XXXX）第10条进行型式试验；

液体区分传感器：根据EN 13160－3:2003（GB XXXX-X-XXXX）第11条进行型式试验；

蒸汽传感器：根据EN 13160－4:2003（GB XXXX-X-XXXX）第12条进行型式试验；

水下蒸汽传感器：根据EN13160－4:2003（GB XXXX-X-XXXX）第13条进行型式试验。

产品设计或生产方法改动，如果可能对性能要求有所影响，以上试验应重复进行。

为确保生产的每只传感器都正常工作，厂商应在首次型式试验后引入常规生产试验程序，该程序应至少包含以下内容：

——已试验产品的识别

——适用的试验方法

——试验及检查的结果

——试验日期

——校准记录

- C.3.2.5 四级 [EN 13160－5（GB XXXX-X-XXXX）]

概述

这部分内容涉及的产品包含软件（储存于磁盘、光盘或预编程序的硬件内）在内。每件产品都应从主控文档（存储于磁盘、光盘及硬件）复制。应当针对主控文档的另一独立副本作已知校验，或者通过性能试验对每份副本进行校验。

A类动态检漏和B（1）类静态统计检漏

此情况中的产品仅包括软件，其生产应符合以上概述的要求。

B（2）类静态储罐标尺检漏

此情况中的产品由储罐容量自动测量仪及附带软件组成。储罐容量自动测量仪应依据EN13352生产。

产品的软件部分应当根据上面的概述要求生产。

储罐容量自动测量检漏器应依据EN 13352生产。

- 附录D

- （资料性附录）

- 质量管理的第三方授权

如果有相关规定，则可对质量管理系统或产品本身进行第三方授权。对于质量管理系统，C.3中所定义的工厂生产管理系统应服从于第三方授权；对于产品本身，C.3中定义的工厂生产管理及C.2中定义的首次型式试验通过产品授权，服从于第三方授权。

- 附录ZA

- （资料性附录）

- 本标准所涉及的《欧盟建筑类产品指令》（89/106/EEC）的相关条款

ZA.1 适用范围及相关条款

本标准在欧洲委员会和欧洲自由贸易联盟给欧洲标准委员会下达的M/131号指令下制定，该指令规定“管道、储罐及附属设备不得与人类饮用水接触”。

本附录所含的该欧洲标准条款达到了由《欧盟建筑类产品指令》（CPD）下达的M/131号指令的相关要求。

若该欧洲标准项下的建筑类产品符合这些条款，即可认为适于使用。

警示——不影响到产品适用性的其他要求和欧盟指令亦可应用于本标准项下的建筑类产品。

注1：除本标准中有关危险性物质的特殊条款之外，还可能有其他规范适用于此类产品（如：经过改写的欧洲法令及国家法律、法规和行政条例等）。为符合《欧盟建筑类产品指令》的规定，这些要求必须在其适用时服从该指令。

注2：有关危险性物质的欧洲及国家性条款的信息数据库见EUROPA（CREATE，建筑类网站从http://europa.eu.int进入）。

本附录为用于以下用途且适用相关条款的渗泄漏检测系统规定了其获得CE标志的条件：

建筑类产品：用于渗泄漏检测系统的产品

预期用途：对用于加热、冷却及运输污染水源的液体（燃油）的单层、双层储罐及管道的检漏。

- 表ZA.1  相关条例

| 基本特征 | 在本标准或其他标准中的要求条款 | 水平或级别 |
| --- | --- | --- |
| 渗泄漏警报系统的有效性 | 第5条款（不包含5.1中最后一项和5.7） 其他标准的相关条款：En 13160-7:2003（GB XXXX-X-XXXX）中第6条款（不包含6.3.6和6.4.7）和7.2 a | － |
| 有效抗温度、抗化学侵蚀、抗疲劳及抗循环的耐久力 | EN 13160-1:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 5.1中第三、第四、第五项 EN 13160-2:2003b（GB XXXX-X-XXXX）, 8.1.4 EN 13160-3:2003c（GB XXXX-X-XXXX）, 6.2中第一、四、七和八项， 7.3.4, 7.3.5, 7.4.5 EN 13160-4:2003d（GB XXXX-X-XXXX）, 10.2中第二项 EN 13160-5:2005e（GB XXXX-X-XXXX）, EN 13160-6:2003f（GB XXXX-X-XXXX）, 6和7，第二项 其他标准的相关条款：EN 13160-7:2003（GB XXXX-X-XXXX）, 6.1的第二段，表格1.4中的相关要求 | － |
| a 用于分开出售的防渗泄漏衬里和防渗泄漏外套 b 一级系统 c 二级系统 d 三级系统 e 四级系统 f 五级系统 |  |  |

ZA.2  渗泄漏检测系统产品的合格证明程序

ZA.2.1  合格证明体系

用于下列预期用途的渗泄漏检测系统的产品应遵照表ZA.2所示的合格验证体系，该体系符合1999年7月1日颁布的《委员会决议》。

- 表ZA.2  合格证明体系

| 产品 | 预期用途 | 水平或等级 | 合格验证体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗泄漏检测系统的产品 | 用于建筑供暖/制冷系统的天然气/燃油运输/分配/存储的设备 | － | 3 |
|  | 用于非人类饮用水的运输/处理/存储的设备 | － | 4 |
| 体系3：见指令89/106/EEC(CPD), 附录3.2.(ii), 第二种可能性 体系4：见指令89/106/EEC(CPD), 附录3.2.(ii), 第三种可能性 |  |  |  |

ZA.3及ZA.4所示的是厂商及指定实验室的任务。表ZA.2、ZA.3及ZA.4中规定的不止一项用途的产品应反复阅读。

- 表ZA.3  用于天然气/燃油存储设备的渗泄漏检测系统的合格评估任务

| 任务 |  | 任务内容 | 合格评估 应用条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商的任务 | 工厂生产管理 | 表ZA.1中所有性质的相关参数 | C.3 |
|  | 首次型式试验 | － | － |
| 指定机构的任务 | 首次型式试验 | 表ZA.1中所有性质 | C.2 |

- 表ZA.4  用于非人类饮用水存储设备渗泄漏检测系统的合格评估

| 任务 |  | 任务内容 | 评估适用的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商的任务 | 工厂生产管理 | 表ZA.1中所有性质的相关参数 | C.3 |
|  | 首次型式试验 | 表ZA.1中所有性质 | C.2 |

ZA.2.2  EC合格声明

本附录中的条件满足时，厂商或其欧洲经济区的代理商应当筹备并保留一份合格声明（即EC合格声明）以此授权使用EC标志。此声明应包括：

——厂商或其在欧洲经济区的受权代理商的名称及地址；

——产品描述（类型；鉴定书、用途等）和附有CE标志的信息文本；

——产品遵守的条例（如本标准附录ZA）；

——使用产品所适用的特定条件；

——指定实验室的名称及地址（只适用于系统3中的产品）；

——厂商或其代理商授权签署声明的代表的姓名及职位。

如有要求，以上声明需以官方语言或使用产品的成员国语言予以表述。

ZA.3  CE标志

产品上应有CE标志。产品外包装物表面或附属商业文件中应有CE标志及以下信息：

——生产商/供应商的名称或识别标志、注册地址；

——标志使用年份的末两位阿拉伯数字；

——本标准序列号EN13160（GB XXXX-X-XXXX）；

——产品类型（如渗泄漏检测系统产品）；

——类型（1、2、3、4或5级）

——（若相关）衬里或防护套的材料及其物理性质

——（若相关）类别（A，B（1）或B（2））

——使用说明（见5.7中的相关内容）

——（若相关）操作（压力或真空条件，液体或蒸汽传感器）

——渗泄漏警报系统的有效性

——检测的液体

——（若相关）温度及压力限制

——（若相关）双层间隙容量

——（若相关）传感器的反应及恢复时间

图ZA.1和图ZA.2举例说明了包装物表面及附属商业文件中应给出的信息。

- 图ZA.1  压力系统中CE标志信息示例

CE

xx有限责任公司 21号邮箱,B105000

EN 13160（GB XXXX-X-XXXX） 渗泄漏检测系统产品 1级压力系统 供暖燃油 温度范围-40oC —＋60oC

- 图ZA.2  真空系统中CE标志信息示例

CE

xx有限责任公司21号邮箱,B105000

EN 13160（GB XXXX-X-XXXX） 渗泄漏检测系统产品 1级真空系统 衬里——玻璃纤维强化塑料 供暖燃油 温度范围-40oC －＋60oC

除以上所示危险物质的特定信息外，还应在规定的时间和地点并以合理的形式在产品上附加文书列出要求遵守的其他有关危险物质的法规，以及该法规要求的所有信息。

注：未经成员国降低标准的欧洲法规不必提及。

- 附录ZB

- （资料性附录）

- 本标准中满足其他基本要求或欧盟指令的其他条例的相关条款

警示——其他要求或其他欧盟指令可能适用于本标准的范围内的产品。

以下指令在考虑范围内：

——有关应用于爆炸隐患气体的设备及防护体系的94/9/EC指令，

——有关应用于特定电压范围的电气设备的欧共体73/23指令

符合本标准可以认为是遵守指令中涉及欧洲自由贸易协会法规的相关基本要求的一种形式。

- 表ZB.1  94/9/EC指令中关于应用于爆炸隐患气体的设备和防护体系的基本要求

| 条款 | 描述（解释） | 是否适用？ （是/否） | 在本标准或其他标准条款的出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通要求 | － | － |
| 1.0 | 一般要求 | － | － |
| 1.0.1 | 组合爆炸安全设施原理 | 是 | 第一部分；5.2 |
| － | 防止爆炸性气体的生成 | 否 | － |
| － | 防止爆炸性气体的燃烧 | 是 | 第一部分；5.2 |
| － | 爆燃火焰和压力极限范围 | 否 | － |
| 1.0.2 | 对可能操作故障经合理分析后的设计方案 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 1.0.3 | 特定检查和维护条件 | 否 | － |
| 1.0.4 | 应对区域环境条件的设计方案 | 是 | 第一部分；5.1;5.2 |
| 1.0.5 | 标志 | 是 | 第一部分；6 |
| 1.0.6 | 说明书 | － | － |
| (a) | 所有设备必须附有说明书 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 标志信息概要 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 有关安全安装、使用及维护的说明书 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 减压装置指示的危险区域 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 培训指导 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 预期条件中的安全操作评估 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 电气、压力及温度参数的限制 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 正常操作和可能的不当操作的特定条件 | 是 | 第一部分；5.7 |
| － | 可能用到的工具的基本特征 | － | － |
| （b） | 说明书——委员会成员国语言译本 | 是 | 第一部分；5.7 |
| （c） | 说明书——正确使用所需的图表 | 是 | 第一部分；5.7 |
| （d） | 文献不得与安全使用指南相抵触 | 否 | － |
| 1.1 | 材料选取 | － | － |
| 1.1.1 | 原材料不得引发爆炸 | 否 | － |
| 1.1.2 | 不存在材料和爆炸性气体的反应 | 否 | － |
| 1.1.3 | 不得因腐蚀、消耗等原因降低保护 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 1.2 | 设计和建造 | － | － |
| 1.2.1 | 防爆技术知识 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 1.2.2 | 确保安全运作进行的部件替代 | 否 | － |
| 1.2.3 | 封闭型结构及渗泄漏防护 | 是 | 第二部分；7.1 |
| 1.2.4 | 尘土沉积 | 否 | － |
| 1.2.5 | 其他保护措施 | 是 | 第一部分；5.1 |
| 1.2.6 | 安全通道 | 否 | － |
| 1.2.7 | 对于其他危险的防范 | 否 | － |
| 1.2.8 | 设备超负 | 否 | － |
| 1.2.9 | 防火罩系统 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 1.3 | 潜在火源 | － | － |
| 1.3.1 | 不同着火源引发的危险 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 1.3.2 | 静电引发的危险 | 是 | 第一部分；5.5 第三部分；6.1,6.4 第七部分；6.1 |
| 1.3.3 | 静电干扰和泄漏液流引发的危险 | 否 | － |
| 1.3.4 | 过热引发的危险 | 否 | － |
| 1.3.5 | 压力补偿引发的危险 | 否 | － |
| 1.4 | 外部影响引发的危险 | － | － |
| 1.4.1 | 存在电压、温度、振动等情况下的安全性 | 否 | － |
| 1.4.2 | 机械和热能压力下的活性物质 | 是 | 第七部分；6和7 |
| 1.5 | 安全相关设施的要求 | － | － |
| 1.5.1 | 安全设施故障检测 | 是 | 第一部分；5.1 |
| 1.5.2 | 发生安全设施故障时的系统安全性 | 否 | － |
| 1.5.3 | 应急关闭切断控制装置 | 否 | － |
| 1.5.4 | 控制和显示部件 | 是 | 第一部分；5.3，5.4 |
| 1.5.5 | 防爆装置（测量功能） | 否 | － |
| 1.5.6 | 带有测量功能装置的操作性能 | 否 | － |
| 1.5.7 | 带有测量功能装置的安全系数 | 否 | － |
| 1.5.8 | 软件引发的风险 | 是 | 第五部分；9，10和附录A |
| 1.6 | 系统相关安全要求的整合 | 否 | － |
|  |  | － | － |
| 2 | 设备附加要求 | － | － |
| 2.0 | 第1组设备中第M类的要求 | 否 | － |
| 2.1 | 第2组设备中第1类的要求 |  |  |
| 2.1.1 | 由天然气、水蒸汽和烟雾产生的爆炸性气体 | － | － |
| 2.1.1.1 | 即使在特殊情况中都不存在火源 | － | － |
| － | 另一种独立保护措施或 | 是 | 第一部分；5.2 |
| － | 两次独立故障情况下确保的保护措施 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 2.1.1.2 | 不得超过表面温度限制 | 否 | － |
| 2.1.1.3 | 可能带有火源的零部件的开口 (opening) | 否 | － |
| 2.1.2 | 由空气/灰尘混合物产生的爆炸性气体 | 否 | － |
| 2.2 | 第2组设备中第1类的要求 | － | － |
| 2.2.1 | 由天然气、水蒸汽和薄雾产生的爆炸性气体 | － | － |
| 2.2.1.1 | 操作错误情况下无火源 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 2.2.1.2 | 未超过规定的表面温度 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 2.2.1.3 | 可能具有火源的零部件开口 | 否 | － |
| 2.2.2 | 由空气/灰尘混和物产生的爆炸性气体 | 否 | － |
| 2.3 | 第2组设备中第3类的要求 | － | － |
| 2.3.1 | 由天然气、水蒸汽和薄雾产生的爆炸性气体 | － | － |
| 2.3.1.1 | 常规操作情况下无火源 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 2.3.1.2 | 控制在正常情况下的表面温度 | 是 | 第一部分；5.2 |
| 2.3.2 | 由空气/灰尘混和物产生的爆炸性气体 | 否 | － |
|  |  | － | － |
| 3 | 关于防护体系的附加要求 | 否 | － |

- 表ZB.2  73/23/EEC号指令的基本要求——用于特定电压范围的电气设备——附录1

| 条款 | 描述（解释） | 可否应用（是/否）？ | 本标准条款的出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般条件 | － | － |
| (a) | 安全使用基本特征的标志 | 是 | 6 |
| (b) | 厂商名称或商标标识 | 是 | 6 |
| (c) | 用于安全装配和连接的设备 | 是 | 5.2 |
| (d) | 用于免受以下危险的防护设备 | 是 | 5.1，5.2 |
|  | － | － | － |
| 2 | 电气设备引发的危险 | 否 | － |
| (a) | 电接触引发的人身伤害 | 否 | － |
| (b) | 无危险温度、电弧或辐射 | 否 | － |
| (c) | 实验表明无非电气危险 | 否 | － |
| (d) | 绝缘必须适用于可预见的环境 | 否 | － |
|  | － | － | － |
| 3 | 设备所受外在影响引发的危险 | 否 | － |
| (a) | 设备符合预期的机械要求 | 否 | － |
| (b) | 设备可抵御非机械干扰 | 否 | － |
| (c) | 在可预知的超载条件下不存在危险 | 否 | － |

- 参考书目

[1] EN 1127－1，爆炸性气体——爆炸预防和保护——第一部分：基本概念和方法论。

[2] EN ISO 9001，质量管理体系——要求（ISO 9001:2000）