ICS  23.020.01；23.040.99；29.060.20

G 93

备案号

GB

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—20XX

渗泄漏检测系统

第三部分：储罐的液媒系统

Leak detection systems-

Part 3：Liquid systems for tanks

（BS EN 13160-3∶2003，Leak detection systems-

Part 3：Liquid systems for tanks，IDT）

（征求意见稿）

（2010年7月13日）

目    次

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

前言	II

EN前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  双层间隙	1

6  液体系统的渗泄漏检测仪	2

7  型式试验	3

8  标志	6

附录A（规范性附录）检测液抗菌性试验	7

附录B（规范性附录）检测液与金属的兼容性试验	9

参考文献	12

图1  -25℃到+25℃之间的温度曲线	4

图2  +70℃到+25℃之间的温度曲线	4

图3  锥形分液漏斗	6

表A.1  矿物盐溶液的成分	7

表A.2  沙保麦芽糖培养基的成分	7

- 前    言

GBxxxx-201x《渗泄漏检测系统》分为七个部分：

——第一部分：通则

——第二部分：压力及真空系统

——第三部分：储罐的液媒系统

——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

——第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

——第六部分：监测井传感器

——第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

本部分为GBxxxx的第三部分。

本部分依据GB/T 1.1起草。

本部分等同采用 BS EN 13160-3:2003《渗泄漏检测系统  第三部分：储罐的液媒系统》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

a)  用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；用顿号“、”代替部分符号“，”；

b)  在计算机编辑的情况下，页码发生变化；

c)  删除其法文和德文版本，采用了英文版本；

d)  用“本标准”代替“本欧洲标准”；

e)  根据GB/T1.1的要求，在目次中增加了图和表的索引；

f)  增加了《前言》；

g)  删除了英文版的《引言》和《摘要》；

h)  保留了《EN 前言》。

本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本部分参加起草单位：北京铸山科技有限责任公司，中国特种设备检测研究中心，国家安全生产危险品储罐检测检验中心。

本部分首次发布。

- EN前言

本标准（EN 13160-3:2003）由CEN/TC221 的“生产加油站和储罐设备及金属罐的工厂”技术委员会编写，秘书处设在DIN（德国标准协会）。

本标准应于2003年11月前出版或签署并赋予其国家标准的地位，与之相抵触的国家标准应于2003年11月前撤销。

本标准包括7个部分：

渗泄漏检测系统：

第一部分：通则

第二部分：压力及真空系统

第三部分：储罐的液媒系统

第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

第六部分：监测井传感器

第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

根据CEN/CENELEC内部规章，以下国家的标准机构必须履行此项欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英国。

渗泄漏检测系统  第三部分：储罐的液媒系统

  - 范围

本标准规定了对二级检漏系统（用于储存污染水的液体的双层系统）的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 1412，铜及铜合金——欧洲编号系统

EN 1652，铜及铜合金——一般用途的平板材、薄板材、带材和圆形材。

EN 10027－1，钢材命名系统——第1部分：钢材名称，主要符号。

EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第1部分：通则。

EN 13160－7:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第7部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

EN 50014，在潜在爆炸性环境下使用的电气设备——通用要求。

EN ISO 2719，－闪点的测定－彭斯克－马丁闭口杯方法（ISO 2719:2002）。

EN ISO 3104，石油产品－透明和不透明石油液体－运动黏度的测定和动力黏度的计算。

EN ISO 12185，原油和石油产品－密度的测定－振动的U型管法（ISO 12185:1996）。

ISO 431，精炼铜锭。

ISO 3013，石油产品－航空燃油凝固点的测定。

ISO 11266，土壤中有机化学品生物降解的实验室试验指南。

  - 术语和定义

EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）界定的术语和定义适用于本文件。

  - 概述

通则依据EN 13160－1（GB XXXX-X-XXXX）

用于低温下操作的试验温度见方括号[……]内。

  - 双层间隙

有关双层间隙的总要求见EN 13160－7（GB XXXX-X-XXXX）。

双层间隙的容积内部应当能全部注满液体，且具有液体密封性。

双层间隙壁应能经受住系统中的液位压力。

用于储罐的检漏系统，检测液罐内的最低液面应高于双层间隙的最高液面。

储罐双层间隙的连通口只能设置在外罐罐壁的最高位置。

  - 液体系统的渗泄漏检测仪

## 6.1  检测液罐

检测液罐——作为缓冲罐——应具有以下液位容积：

——用于埋地深于0.3米的储罐，至少为储罐双层间隙所灌注检测液总容积的1升/100升；

——用于其他储罐，至少为储罐双层间隙所灌注检测液总容积的1升/35升。

注：由于地温变化会导致检测液体积的额外变化，因此，如果检测液罐的液位容积小于检测液总容积的1升/35升，则不得用于埋地不足0.3米的储罐。

液位容积是指声光报警器触发前，检测液罐内所容纳检测液的容积，应当为检测液罐的罐顶至出液孔（后者位于较低的水平）孔口之间的容积的50％。

一个检测液罐只能用于一个储罐。

几个检测液罐可以在同一高度串联，以达到检测液罐所要求的液位容积。

与双层间隙连接的管子内径不得小于13毫米。以保证外径大于等于14毫米的管子无法插进检测液罐中。所有的管子及接口都应置于检测液罐的最低点以下，并稳固、可靠连接。

检测液罐应当有一个最小内径25毫米的可密封的装料口。

检测液罐应当有一个最小开口横截面20平方毫米的通气孔。该通气孔的排列或防护应当确保不会因尘土堆积而造成堵塞。不得将其设置于装料口盖中。

检测液罐应当配备适当的安装夹具。

应提供检查液面的装置（检视窗或水准塞）。水准塞应将触发警报临界点的液面位置与通气孔顶端之间的容积一分为二，或设置在检测液罐的进液口和出液口的中间。

检测液罐应同时达到视觉指示或液面指示的作用。

检测液罐应确保其最低点的液静压比储罐最低点储液最大压力（包括所有操作压力在内）和储罐最低点地下水最大压力都大3千帕。

检测液罐的安装位置应保证双层间隙内的压力不超过其额定压力。

对于安装在爆炸隐患环境中的检测液罐，如果其最大投影面积大于100平方厘米，那么其表面电阻应小于1×109Ω。详见EN 13463－1:2001标准的7.4。

连接管路的设计应确保不得高于检测液罐的最低内表面。

## 6.2  检测液

厂商应规定哪些检测液适用于检漏系统。检测液应具有以下性质：

——导电率大于10mS/m；

——-20℃[-40℃]下的黏度不大于100mm2s-1，凝固点低于-20℃[-40℃]；

——闪点不低于+80℃；

——+20℃下热膨胀系数不超过5×10-4K-1；

——根据7.4.8中的试验方法不存在偏差；

——抗菌性

——根据7.4.10中的试验方法，对地下水无危害作用；

——对可能接触的物质无有害影响；

——与储液不发生反应，例如，由此造成的放热反应、体积膨胀、生成、产生胶体或固体沉淀；

——与储液和检测液的混合物不会发生催化反应，例如，由此造成放热反应、体积膨胀、生成、产生胶体或固体沉淀；

——在系统中的使用期限内保持其性质。

如果将检测液加满或更换，产生的任何混合物都应满足以上要求。

## 6.3  液体传感器

在传感器断开的情况下，系统应处于警报状态。

液体传感器在检测液罐中的位置，应保证当检测液罐中的液面下降大于双层间隙容积的15％或30升（取两者间较小的容量）时，触发报警。

## 6.4  检测液罐和双层间隙之间的连接管

位于检测液罐和双层间隙之间的连接管安装于爆炸隐患气体的1区，其表面电阻应小于1×109Ω。如有以下情况出现，则不必遵守此要求：

——用于EN 50014规定的II A组和II B组爆炸隐患气体中的连接管，其外径≤30mm

或者

——用于EN 50014规定的II C组爆炸隐患气体中的连接管，其外径≤20mm

或者

——使用导电检测液，用于EN50014规定的II A组爆炸隐患气体中的连接管，其壁厚＜2mm

或者

——使用导电检测液，用于EN 50014规定的II C组爆炸隐患气体中的连接管，其壁厚＜0.2mm。

已安装的系统出口处流速应当大于0.5升/分钟。

入口和出口应尽可能安装在系统末端，以确保检测液有足够的流量。

详见EN 13463－1:2001中7.4。

  - 型式试验

## 7.1  组合试验

用于液体检漏系统的检漏仪与样机（附结构图）作比较，对条款6中的要求进行试验。

## 7.2  试验设备

试验容器的形状为平底垂直圆柱体，其水平横截面积为（0.1±0.002）平方米（即深度为0.01米的液体体积等于1升），最小深度0.3米；

试验箱，其温度在-25℃－+70℃范围内变化，准确度为2k；

试验温度范围为-40℃－+40℃，试验箱温度应在-50℃－+40℃范围内，精度为2k；

计数器；

计时器，时间显示单位为1秒，量程为24小时，精度为5秒；

## 7.3  性能试验

## 7.3.1  试验目的

试验目的在于证明检测液罐中的液面下降后，传感器的适配性。

## 7.3.2  准备

为了试验其性能，安装在试验容器中的传感器，应能通过检测液水平的改变或传感器的升降使其被浸没。

进行性能试验的所有设备都应安装于试验箱中。接受试验的传感器应与泄漏指示仪器相连。

## 7.3.3  评估

如果检测液与传感器脱离接触后5分钟内检漏仪触发了声光警报器，则通过试验，仪器在整个试验过程中正确运行。

## 7.3.4  耐久性的试验方法

检漏仪应在（20℃±5℃）温度下进行耐久性试验。1×104个试验周期后仪器仍继续运行，则确认其具有足够的耐久性。每个试验周期内，传感器都应在液体中浸入并浮出一次，每次警报器都应起作用。

## 7.3.5  可靠性试验的试验方法

安装在露天环境下的警报器和传感器，其可靠性试验根据6.1，应按如下要求进行：

——（20℃±5℃）温度下持续运行200小时。

——-25℃到+25℃[-40℃到+40℃]温度范围内持续运行120小时；该试验的初始温度为-25℃[-40℃]。温度变化梯度如图1所示，精度为2k，时间的精度为15分钟。每24小时循环一次。

注：

a 温度

b 时间

c 一个周期

- 图1  -25℃到+25℃之间的温度曲线

——温度范围在+70℃到+25℃之间持续运行120小时。该试验的初始温度为+70℃。温度曲线如图2所示，温度的精度为2k，时间的精度为15分钟。每24小时循环一次。

注：

a 温度

b 时间

c 一个周期

- 图2  +70℃到+25℃之间的温度曲线

在整个试验中，通过将检测液和传感器移开的方法模拟泄漏，泄漏与检漏仪触发警报间隔约5分钟。

若警报器和传感器用于防霜冻区域，也应对其进行上述可靠性试验，但温度范围应在-5℃到+50℃之间。

在每个周期内，对最低和最高温度下的警报所需时间至少测量和记录各一次。

## 7.4  用于二级检漏系统的检测液的型式试验

## 7.4.1  试验目的

试验目的在于确保所检验的液体作为双层罐双层间隙中检漏介质的适用性。应按6.2所定义的性质进行试验。

在正常情况下，液体应能在任何金属和非金属材质中使用，同时也能与任何类型的储液接触后安全使用。

## 7.4.2  评估

若6.2定义的所有性质都在要求的范围内，则试验通过。

## 7.4.3  试验设备

筛孔宽度为0.2毫米、直径为0.125毫米、间隙为0.325毫米的过滤器；

每种金属材质的适当样品，用以合格证明；

每种储液的合适样品，用以合格证明；

适量的试验媒介A（不含可吸收碳源的矿物盐溶液）——成分见表A.1；

适量的试验媒介B（沙保培养基）——成分见表A.2；

标称容积为1升的锥形刻度分液漏斗；

20升由厂商提供的未稀释的检测液，并应附有加水稀释的比例。

## 7.4.4  凝固点和黏度的测定

根据ISO 3013测定检测液的凝固点；根据EN ISO 3104在-20℃[-40℃]的温度下测定其黏度。

## 7.4.5  热膨胀系数的测定

根据EN ISO 12185测定检测液的热膨胀系数。

## 7.4.6  闪点的测定

根据EN ISO 2719测定检测液的闪点。

## 7.4.7  抗菌性质的测定

对A和B两种不同媒介进行微生物检查。媒介A的试验显示试验液体是否含有真菌可以利用的营养物。媒介B构成了真菌试验的完整培养基，并用于分析试验中液体的有毒真菌的性质。

试验方法和结果见附录A。

## 7.4.8  偏差的测定

取1升试验用液体，根据厂商规定的比率加水稀释后，使其接触有关材质，以便测试其沉淀物分层和沉淀的倾向。

试验液体应在（20±5）℃的环境温度下，在底部有阀门的锥形刻度分液漏斗中储存56天。

对液体的分层和沉淀进行检查。

在锥形分液漏斗的最下端对沉淀物的容量进行测量，见图3。

打开锥形分液漏斗的阀门后，测试沉淀物是否会完全通过过滤器。

如果沉淀物容量大于0.5cm3/l，或没有完全通过过滤器，则认为检测液没有通过试验。

注:

1 锥形分液漏斗

2 刻度

3 栓

4 过滤器

- 图3  锥形分液漏斗

## 7.4.9  与金属材质兼容性的测定

根据附录B。

## 7.4.10  接触地下水的有害影响的试验

检测液应具有生物可降解性。根据ISO 11266进行有关生物可降解性试验。DT－90日期应小于3个月。厂商声明检测液的口服LD50大于22克/千克体重。

注：LD50——某物质造成50％死亡率的致死量，单位为克/千克体重。LD50越高，该物质毒性越小。

  - 标志

根据EN 13160－1（GB XXXX-X-XXXX），此外：

——在检测液罐上留出位置，以便对检测液进行标注。

- 附录A

- （规范性附录）

- 检测液抗菌性试验

# A.1  试验设备

锥形烧瓶；

旋转振动器，转速150次/分钟

# A.2  试验方法

取13只300毫升的锥形烧瓶，每只注入70毫升的矿物盐溶液（媒介A——见表A.1）和70毫升的沙保麦芽糖溶液（媒介B——见表A.2），并根据本试验的要求在121℃的温度下消毒20分钟。取其中5只分别注入70毫升配制的检测液；另取5只分别注入70毫升与水以1：1比例稀释过的检测液；另外3只用于控制试验真菌的生长，因此，在其中应分别加入3.5毫升篦麻油而非检测液。待烧瓶冷却后，在每一只中注入1毫升孢子混合物的悬浮液（试验真菌——见表A.3）。注入真菌后，将烧瓶在旋转振动器中培养6天。

# A.3  试验结果

对真菌的生长进行肉眼观察，并根据以下级别进行等级分类：

0＝无生长

1＝仅在少数烧瓶中有菌丝生长

2＝适中生长，烧瓶中的菌丝分布于液体中

3＝加强生长，菌丝的同种球体稠密分布

4＝强劲生长，与控制样本具有相当的同种生长。

# A.4  试验结果评估

等级0和1合格。等级2、3、4都不符合要求。

- 表A.1  矿物盐溶液的成分

| NaNO3 | 2.0g |
| --- | --- |
| KH2PO4 | 0.7g |
| K2HPO4 | 0.3g |
| KCl | 0.5g |
| MgSO4·7H2O | 0.5g |
| FeSO4·7H2O | 0.01g |
| 蒸馏水 | 1000ml |

- 表A.2  沙保麦芽糖培养基的成分

| 特殊蛋白胨 | 10.0g |
| --- | --- |
| 麦芽糖 | 20.0g |
| 蒸馏水 | 1000ml |

- 表A.3  试验真菌

黄曲霉

黑曲霉

毛壳霉

拟青霉

绳状青霉

木霉T1菌株

- 附录B

- （规范性附录）

- 检测液与金属的兼容性试验

# B.1  试验设备

钢丝刷；

砂纸，粒度120目；

分析天平，精度±0.5毫克；

干燥器；

保温柜；

热风炉；

锤子；

电阻表。

# B.2  试验样品

## B.2.1  标准薄钢板试验样本

试验钢材S 235 JR应符合EN 10027－1《钢材命名体系》，铜合金CW508L（CuZn37）应符合EN 1652《铜锌合金命名体系》，铜材Cu－ETP应符合ISO 431。从试验材料上锯下或切割下20mm×100mm×1mm的矩形，并除去毛刺。其他尺寸的样本也可使用，但不得小于20mm×50mm×1mm。在每个样本上长度较小的一边穿孔，并用打号机以序号标记。所有金属样本都应进行清洁，如有必要可使用钢丝刷，然后用砂纸打磨。最后一次打磨应使用粒度为120目的砂纸。最后，对金属样本去除油污。完成后在干燥器中对样本进行至少16小时干燥，并在分析天平上称取重量。亦可在保温柜中于105℃下干燥。

## B.2.2  已称重的钢试验样本

根据B.2.1，准备四块符合EN 10027－1《钢材命名体系》的S 235 JR薄钢板样本，并进行预处理，无需进行仔细的干燥和称重。将这些样本在空气（热风炉更佳）中加热到800℃并保持30分钟。如果样本上出现了附着的鳞状物，可通过轻轻敲击将其去除（比如用锤子）。此时应依次对样本进行4次从角到角的对角线上的划擦，使得在刮痕处露出光面钢。

## B.2.3  裂纹钢试验样本

取两块符合EN 10027－1的S 235 JR钢板样本，根据B.2.1进行准备和预处理，不必进行仔细的干燥和称重。将两块样本从长度较小的一边进行焊接，使两个面呈5°到10°的锐角V型。最佳方法是将两块样本叠放焊接，随后将其弯曲打开至要求的角度。

## B.2.4  电流试验样本

根据B.2.1所准备的各样本（符合EN 10027－1的S 235 JR钢板，符合EN 1652的铜合金CW508L（CuZn37），符合ISO 431的铜材Cu－ETP），以及根据B.2.2准备的已称重薄钢板样本（符合EN 10027－1 的S 235 JR钢），在每种的一块上面将孔扩大。随后，将各样本在一条长约40mm的CuZn（黄铜）轴上进行滑动[在每两个样本之间，放置长度约5mm的圆锥形CuZn（黄铜）穿孔间隔装置]，并在轴上用铜螺丝帽加以固定。用欧姆表证明所有的金属试验样本间都处于电气连通状态。

# B.3  试验液体的准备

B.3.1  若厂商提供配制好的检测液，则按照以下方法进行试验。若检测液为浓缩液，则需将其在环境温度下按照申请人指定的比率与自来水进行混合，并在其中加入1g/l的食盐（纯度为“分析纯”）。

B.3.2  若申请人提供数个混合比例，由于不同的混合比例会影响试验效果，则应用各种混合液进行试验。

B.3.3  上述B.3.1和B.3.2不适用于与水反应产生有害物质的储液和检测液为非水溶性的溶液。

# B.4 试验方法

B.4.1  根据B.3要求的试验液体或厂商提供的检测液，都应置于一个或几个玻璃广口瓶（之前经仔细清洁）中。广口瓶应可以较松弛地盖上瓶盖，防止灰尘进入，但空气可以进入。金属薄板试验样本应在瓶中用玻璃钩挂起，每种样本中除有一块薄板例外，所有每种类型的试验样本都应完全浸入在试验液体中。例外的金属薄板试验样本应使用玻璃挂钩悬挂，使其下半部分浸入试验液体中。

B.4.2  常规试验的试验液体共包括：

a) 符合EN 10027－1的S 235 JR 钢板，符合EN 1652的铜合金板CW508L（CuZn37），符合ISO 431的铜板Cu－ETP各9块；

b） 仅一半浸没的相同金属样本各一块；

c)  4块已称重的钢板样本，其中3个完全浸没，1个一半浸没；

d） 裂纹钢试验样本

e） 电流试验样本。

B.4.3  如果需要使用数个玻璃广口瓶，应注意每个广口瓶中都包含所有三种材质中的金属板样本。

B.4.4  金属样本不能互相接触。要求试验液体与试验表面积的关系为5到10ml/cm2。

B.4.5  试验装置应置于干燥的场所。试验期间如果试验液体的液面由于蒸发而下降，应加入蒸馏水补充，使其达到初始高度。在试验样本浸没后的第14、28和56天，每次将完全浸没的标准试验样本和一个完全浸没的已称重试验样本分别从试验液体中取出。56天后将剩余的样本全部从试验液体中取出。从试验液体中取出后，金属薄板样本应当在蒸馏水中冲洗，并在滤纸层间仔细干燥。螺旋电流试验样本在冲洗前应当同其共轴分离。随后样本在干燥器中烘干16小时。亦可在保温柜中以105℃温度干燥。

# B.5 试验结果

## B.5.1  目测检查

B.5.1.1  对干燥后的金属板试验样本的状况进行目测检查，以确定金属表面是否：

a）亮泽未发生变化

b）亮泽被均匀腐蚀

c）被均匀层覆盖

d）某些部位出现腐蚀（即泡状或纹孔状）

对于半浸没情形下的样本而言，沿水位线的金属表面外观尤为重要。对称重的钢材样本而言，应通过检查其对角线上的刮痕来判断钢材的腐蚀，以便检查其腐蚀是显示为斑点状还是遍布刮痕的整个长度。可忽略原先鳞状斑点的黑色覆盖物褪色为褐色。

B.5.1.2  裂纹钢试验样本的两面都应弯曲打开以便检查裂口深处是否发生了与样本表面和标准钢板试验样本不同类型的腐蚀。

B.5.1.3  如果证明标准试验样本和电流试验样本在某些地方发生腐蚀，则去除腐蚀，以便确定母体金属上是否有可辨别的局部纹孔。裂纹钢、称重钢试验样本及所有的半浸没试验样本如果出现腐蚀，也应在适当的化学溶液中进行除锈，随后再次对纹孔，尤其是严重的纹孔（如沿着水位线的位置）进行检查。

B.5.1.4  所有的局部性腐蚀都应评定其纹孔深度。

## B.5.2  测定质量的变化

除半浸没的试验样本外，所有标准样本和电流试验样本如果呈现亮泽外表，都应称重以测定其质量的变化。除非杂质明显，称重小于大约1mg，否则所有不亮泽的样本都应首先在适当的提纯剂中除去附着的腐蚀物和其他任何污染物。为了辨别提纯剂中的金属腐蚀物是否可以忽略不计，应进行一次盲试验。

## B.5.3  均匀腐蚀度的计算

不将非均匀腐蚀算在内，应以测出的标准和电流试验样本质量损失（每次取三次测量值的平均值）、金属薄板试验样本表面积以及试验时间为基础，将每种类型的样本年平均腐蚀度（单位为mm）作为试验时间的函数进行计算。也就是说，应当从第14天到第28天的第二个试验期间以及从第28天到第56天的第三个试验期间，对平均腐蚀速度进行计算。

## B.5.4  试验结果的评估

B.5.4.1  如果没有出现局部腐蚀，且所有计算出的平均腐蚀度都没超过0.01mm/年，则试验报告应说明参与试验的给定与水稀释比例的检测液满足要求。

如果只有少数直径小于0.05mm的锈点出现，只要样本清洁后这些锈点以下未发现明显的纹孔，且腐蚀度没有超过上述值，也应做相同的报告。

B.5.4.2  如果钢样本的反应没有出现锈蚀，而铜或铜锌合金所受的腐蚀程度超过了0.01mm/年的平均速度，或者出现比这个测定值更严重的局部腐蚀，则应在试验报告中记录为检测液的可接受性所允许的局限性。

如果钢试验样本在与其他金属接触时受到了比在不接触时更严重的腐蚀，也应将此在试验报告中记录为检测液的可接受性所允许的局限性。

在此情形下，若检测液可能没有与铜或铜锌合金在双层结构内部相接触，应当对其作用记录，并附加警示。

B.5.4.3  第三试验期间内，如果观察到薄钢板样本上的平均腐蚀度为0.01mm/年，则认为检测液的可接受性具有不允许的局限性。当标准试验样本和裂纹试验样本的钢表面、称重钢试验样本的刮痕以及半浸没样本水位线上出现明显的局部纹孔时，同样适用该结论。

- 参考文献

EN 13463-1:2001，潜在爆炸性空气中使用的非电气设备——第1部分：基本方法和要求。