ICS  23.020.10

G 93

备案号

GB

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—20XX

渗泄漏检测系统

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统

Leak detection systems-

Part 5：Tank gauge leak detection systems

（BS EN 13160-5∶2004，Leak detection systems-

Part 5：Tank gauge leak detection systems，IDT）

（征求意见稿稿）

（2010年7月13日）

目    次

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

前言	II

EN前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	2

5  动态渗泄漏检测（A类）	2

6  统计静默期间的渗泄漏检测 [B（1）类]	2

7  静态渗泄漏检测 [B（2）类]	2

8  渗泄漏指示装置	3

9  A类和B（1）类测漏液位计的型式试验程序	3

10  B（2）类储罐液位计测漏系统的型式试验程序	11

附录A（规范性附录）建立A类和B（1）类测漏软件系统的标准数据库以及在现场获取数据的方法	16

表1  各类检漏系统的性能要求	2

表2  根据储罐容量和荫处温度对数据文件进行筛选	4

表3  A类和B（1）类渗泄漏检测的试验顺序	7

表4  定性评估结果的汇总	9

表5  B（2）类测漏试验的进度	13

表A.1  参数范围	17

- 前    言

GBxxxx-201x《渗泄漏检测系统》分为七个部分：

——第一部分：通则

——第二部分：压力及真空系统

——第三部分：储罐的液媒系统

——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

——第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

——第六部分：监测井传感器

——第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

本部分为GBxxxx的第五部分。

本部分依据GB/T 1.1起草。

本部分等同采用 BS EN 13160-5:2004《渗泄漏检测系统  第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

a)  用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；用顿号“、”代替部分符号“，”；对小括号外括大括号“{（）}”和直接使用大括号“{ }”的情况，按中文标点规范，先小括号“（）”，再中括号“[ ]”最后大括号“{ }”的顺序等做了修改。

b)  在计算机编辑的情况下，页码发生变化；

c)  删除其法文和德文版本，采用了英文版本；

d)  用“本标准”代替“本欧洲标准”；

e)  根据GB/T1.1的要求，在目次中增加了表的索引；

f)  增加了《前言》；

g)  删除了英文版的《引言》和《摘要》；

h)  保留了《EN 前言》。

本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本部分主要起草单位：北京铸山科技有限责任公司，中国特种设备检测研究中心，国家安全生产危险品储罐检测检验中心。

本部分主要起草人： xxx、xxx、xxx

本部分首次发布。

- EN前言

本标准（EN 13160-5:2004）由CEN/TC221的 “生产加油站和储罐设备及金属罐的工厂”技术委员会编写，秘书处设在DIN（德国标准协会）。

本标准应于2005年3月前出版或签署并赋予其国家标准的地位，与之相抵触的国家标准应于2005年3月前撤销。

本标准包括7个部分：

渗泄漏检测系统：

第一部分：通则

第二部分：压力及真空系统

第三部分：储罐的液媒系统

第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

第六部分：监测井传感器

第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

根据CEN/CENELEC内部规章，以下国家的标准机构必须履行此项欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英国。

渗泄漏检测系统  第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统

  - 范围

本标准规定了对四级检漏系统（用于EN 13352所定义的液体）的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 228，汽车燃油——无铅汽油——要求和试验方法。

EN 590，汽车燃油——柴油——要求和试验方法。

EN 976-1，玻璃纤维增强塑料（GRP）的地下储罐——用于液化石油气燃料的无压力存储的卧式圆柱储罐——第一部分：单层壁储罐的要求和试验方法。

AQ 3020-2008，钢制常压储罐——第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐

EN 13160-1:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第一部分：通则。

EN 13160-2:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第二部分：压力及真空系统。

EN 13160-3:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第三部分：储罐的液媒系统。

EN 13160-4:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

EN 13160-6:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第六部分：监控井传感器。

EN 13352:2002，储罐自动容量标尺的性能。

EN 28601，数据元和交换格式——信息交换——日期和时间的表示法。（ISO 8601:1988及数据勘误表1:1991）。

  - 术语和定义

本标准适用EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）给出的术语和定义。

3.1

定量输出  quantitative output

数字显示的给定试验中估算的渗泄漏速率。

3.2

定性输出  qualitative output

根据某一特定渗泄漏速率，给定试验通过或失败的提示。

3.3  缩写

B          偏差

LL         检测概率的置信区间下限

UL         检测概率的置信区间上限

MSE        均方误差

PD         检测准确概率

PFA        误报率

PI（all）    所有记录中无效记录的比重

PI（leak）  发生渗泄漏的储罐中无效记录的比重

PI（tight）  密闭性储罐中无效记录的比重

R          模拟渗泄漏速率

C          指示渗泄漏的标准或极限

B          系统的估算偏差

SD         标准差

tb          两样本t试验的偏压

  - 概述

通则依据EN 13160－1（GB XXXX-X-XXXX）

储罐测漏液位计系统根据其操作可分为两类：

——A类：可检测储罐和管道渗泄漏的系统，同储罐相连；

——B类：只为储罐提供检漏的系统。

每类系统的最低操作性能要求见表1。

- 表1  各类检漏系统的性能要求

| 种类 | 渗泄漏速率 | 检出所需的最长时间 |
| --- | --- | --- |
| A动态渗泄漏检测 | 4.0 | 24小时 |
|  | 2.0 | 7天 |
|  | 0.8 | 14天 |
| B（1）统计静默期间的渗泄漏检测 | 4.0 | 24小时 |
|  | 2.0 | 7天 |
|  | 0.8 | 14天 |
| B（2）静态渗泄漏检测 | 0.4 | 6小时 |

除了表1规定的以渗泄漏速率表示的性能要求外，在发生300升或更大损失时，储罐测漏液位计系统所需的最长检出时间应不超过30分钟。

EN 13352规定了以上分类的测漏液位计都应具有检测水的功能。

  - 动态渗泄漏检测（A类）

该类液位计应连接加油机的计量系统，以获得所有储罐以外加油的信息。在表1规定的渗泄漏速度下，系统的检测准确率应至少为95%，误报率不超过5%。

  - 统计静默期间的渗泄漏检测 [B（1）类]

该类系统应在表1规定的渗泄漏速度检出渗泄漏，且系统准确率应至少为95%，误报率不超过5%。

  - 静态渗泄漏检测 [B（2）类]

该类系统应在无加油、无卸油状态下进行渗泄漏检测，且系统准确率应至少为95%，误报率不超过5%。

  - 渗泄漏指示装置

系统应带有渗泄漏指示装置。A类和B类测漏液位计还应当满足标准EN 13352中关于液位计控制台的相关要求。当检测到大于或等于表1中所规定的渗泄漏速率时，警报器应响应。

若无法在要求的准确率下实现表1中规定的性能，则试验报告应注明“无说服力”。

  - A类和B（1）类测漏液位计的型式试验程序

9.1  试验目的

9.1.1   试验目的在于评估检漏系统中软件的检测能力。该软件将根据液位计的返回数据检测以下位置油品的损失：

A类中，储罐或发油管线，

B（1）类中，储罐

进行试验以证明：

9.1.1.1  出现4升/小时的渗泄漏速率时，最长检测时间不超过24小时，准确率不低于95%，且误报率不超过5%。

9.1.1.2  出现2升/小时的渗泄漏速率时，最长检测时间不超过7天，准确率不低于95%，且误报率不超过5%。

9.1.1.3  出现0.8升/小时的渗泄漏速率时，最长检测时间不超过14天，准确率不低于95%，且误报率不超过5%。

每种情形的试验都应进行最长为28天的初始期试验，这段时间内测漏液位计应在无诱导渗泄漏的正常操作环境下进行。

9.1.2  按照附录A建立标准测试数据库，将数据库中预先记录的数据输入到测漏软件。受检系统适用的储罐应符合以下各项指标（范围）：

9.1.2.1  日荫处温度： -5℃到+30℃；

9.1.2.2  储罐容积： 10000升到50000升；

9.1.2.3  日均吞吐量（单罐）： 每天1000升到12000升

9.1.2.4  单罐卸油量：2750升到9500升；

9.1.2.5  卸油温度： -5℃到+25℃；

9.1.2.6  卸油频次： 每周2到7次；

9.1.2.7  单次发油的系统误差： 发油量的-0.3%到+0.3%。

9.1.3  受检系统在输入数据库文件时应符合9.1.3.1、9.1.3.2或9.1.3.3至9.1.3.6中至少一项。

9.1.3.1  自吸泵系统（泵体在加油机内部）；

9.1.3.2  潜泵系统（油品由潜泵从储罐输送到加油机）；

9.1.3.3  掺合分配系统（其中来自两个或更多个储罐的储液在加油机处混合）；

9.1.3.4  储罐歧管系统（其中两个或更多个的储罐连接在一起，以使得燃料分别从各个储罐中吸出）；

9.1.3.5  储罐虹吸管系统（其中两个或更多个的储罐连接在一起，以使得燃料无法从各个储罐中吸出）；

9.1.3.6 多加油机系统（每个储罐最少连接2个加油机，通过潜泵或自吸泵发油）。

9.1.4  受检系统应通过鉴定给出A类或B（1）类检漏系统的资格合格证书。

9.1.5  受检系统在作性能鉴定时应使用符合相关标准的油品，比如无铅汽油参照EN 228，柴油燃料参照EN 590。

9.2  试验设备

9.2.1  鉴定中要用到以下试验设备：

9.2.1.1  一台电脑以及相关的数据传输外设。

9.2.1.2 渗泄漏模拟和数据分析作为受检液位计软件中的两个必要模块，在9.3中将起到很重要的作用。担负着将标准测试数据库中的数据文件输入分析软件并完成渗泄漏模拟的任务，因此，上述两个模块必不可少。

9.3  试验方法

9.3.1  目的

试验目的是为了评价受检系统在数字模拟渗泄漏信号（利用标准测试数据库中的预设文件）输入时，返回的渗泄漏检测结果能否达到9.1.1中的相关标准。

送检液位计的生产厂商应将测试系统以装载在电脑软件的形式提供给用户或者检测单位，该软件能够读取并运行标准测试数据库中的预置文件。预置文件的格式应符合附录A中的要求，且无需任何预处理即可读取运行。

厂商还应给出受检系统所需的初始化时间（最长不超过28天）。

9.3.2  文件分类和选择

从标准测试数据库中选择一组文件，所选文件中的应用数据应符合9.1.3，9.1.4和9.1.5中的相关要求，这些数据将用于受检系统的合格鉴定。

对于每一种发油方式和油品类型，所选文件都应满足以下条件：

对于9.1.3中列出的每一种发油方式和9.1.5中列出的每一种燃料，被选数据文件中的25%-75%取自对应的油品发油方式和燃料储罐的规格。同一个数据文件可能被使用两次或更多，比如多台加油机使用一个潜泵系统的连通储罐。

受检系统应当给出定量或定性的输出结果。如表1，定性输出结果将显示为通过或者失败。

各类型受检系统应选数据文件的最小样本数如下：

9.3.2.1  输出定量结果的系统：≥100个文件（同一个储罐不超过15个）

9.3.2.2  输出定性结果的系统：≥240个文件（同一个储罐不超过36个）。

将数据库文件进行分类，使之形成有序的数据组，即将所选数据根据荫处温度的记录范围将第20、40、60和80个百分点作为划分点分为5组。这5组再分别根据记录范围内的液位将第33和67个百分点作为划分点进一步等分为3个副组。确保5组各自独立地确定其对应的副组。

输出定量结果的系统，应当从每15个副组中随机选出3个文件，从而为后来的评估提供一个具有45个文件的样本。

输出定性结果的系统，应当从每15个副组中随机选出8个文件，从而为后来的评估提供一个具有120个文件的样本。

比如，收集到9.1.2.2和9.1.2.3定义的荫处温度和储罐容量范围内收集的数据，按表2所示进行文件分类，从每个副组中选出n个文件。其中定量系统中n=3，定性系统中n=8：

- 表2  根据储罐容量和荫处温度对数据文件进行筛选

| 9.3.3 模拟储罐渗泄漏（常量） 储罐容量 | 荫处温度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5℃到第20个百分点 | 第20到第40个百分点 | 第40到第60个百分点 | 第60到第80个百分点 | 第80个百分点到30℃ |
| 10000升到 第33个百分点 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 |
| 第33到 第67个百分点 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 |
| 第67个百分点 到50000升 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 | 随机选取n个文件 |

令罐内油品以恒定的渗泄漏速率连续地流出，以这种方式进行储罐渗泄漏模拟。记录中代表存油体积的数值应减去两次记录间隔时间内在特定速率下所造成的油品损失量。罐内储油量的计算应首先将之前所有记录间隔的模拟损失进行累加，再从代表储油体积的数值中减去。每次卸油时也应将这段时间的渗泄漏损失量进行累加，即减去的数值处于单纯增加的趋势。

v'i=vi−j=1i(tj−tj−1)R                                                        （1）

其中，R   =模拟渗泄漏速率；

tj     =第j次时间标记；

tj-1   =第j-1次时间标记。

当储罐间通过吸虹管连通时，规定时间间隔内的渗泄漏量应除以吸虹管连接的储罐数量，再将此值从单个储罐的记录中减去，从而获得罐内存油量信息。

9.3.4  模拟储罐渗泄漏（变量）

随着罐内存油量的减少，渗泄漏速率也逐渐变小，以这种方式进行的模拟渗泄漏被称为变量渗泄漏模拟。记录中代表罐内存油体积的数值应减去两次记录间隔时间内在特定速率下所造成的储液损失量。将文件中的记录分为几组，每组中的数据构成应为两次卸油作业期间的所有记录。成套的连续数据总是显示为存油体积的减少。当某组数据有n个记录时，第j个记录的剩余储液容量为vj，该记录的渗泄漏速率rj是模拟名义渗泄漏速率R的函数，如等式（2）所示：

rj=nvjk=1nvkR                                                               （2）

因此，第i个记录的储液体积量的数值vi由vi＇代替，其计算见以下等式（3）所示：

v'i=vi−j=1i(tj−tj−1)rj                                                      （3）

将先前的模拟损失进行累加，并同样从代表储液体积的数值中减去。每次卸油时也应将这段时间的渗泄漏损失量进行累加，即减去的数值处于单纯增加的趋势。

当储罐间通过吸虹管相连时，规定时间间隔内的渗泄漏量应除以吸虹管连接的储罐数量，再将此值从单个储罐的记录中减去。

9.3.5  模拟管道渗泄漏（自吸泵和潜泵）

只在加油机工作时，油品才会以恒定的渗泄漏速率从加油管线中损失掉，管道所发生的渗泄漏应以这种方式进行模拟。每个数据文件的第一步处理是对从管道向外输油的总时间进行累加。计算出在恒定渗泄漏速率为R，持续时间为T的时间段内损失的储液总体积，再除以加油总时间，从而得到加油期间的渗泄漏速率R`，见等式（4）：

R'=RTj=1n(tej−tsj)                                                         （4）

其中，tej     =第j次加油的终止时间；

tsj    =第j次加油的起始时间；

n     =文件中加油的总次数；

T     =文件起止所用的时间。

记录中代表存油体积的数值减去两次记录间隔时间内渗泄漏速率为R`时造成的储液损失量，但只有加油机在此期间进行了发油工作时适用。将之前所有时间段内的模拟损失进行累加，并从存油体积中（包括加油机未处于工作的期间在内）减去。每次卸油时也应将渗泄漏损失量进行累加，即减去的数值处于单纯增加的趋势。

因此，第i个记录的体积数值vi由vi`代替，其计算见以下等式（5）所示：

v'i=vi−j=1m(tej−tsj)R'                                                    （5）

其中，m    =加油次数。

当储罐通过连通管线贯通时，规定时间间隔内的渗泄漏量应除以贯通储罐的数量，再将此值从连接的储罐记录中减去。

9.3.6  诱导渗泄漏速率——定量系统

将选出的45个文件的样本进一步随机分为4组，其中一组有15个文件，另外3组各有10个文件。对表1中所规定的各渗泄漏速率，都按以下方式对各分组加入模拟渗泄漏诱导：

9.3.6.1  15个文件：零渗泄漏速率；

9.3.6.2  10个文件：规定渗泄漏速率×0.5；

9.3.6.3  10个文件：规定渗泄漏速率；

9.3.6.4  10个文件：规定渗泄漏速率×1.5

为防止受检系统将确定的渗泄漏速率四舍五入为以上这些值，每组文件中的实际诱导渗泄漏速率都应进一步随机分布在9.3.6.1到9.3.3.4中渗泄漏速率范围的±20%以内。

其中，对常量和变量渗泄漏速率都应进行模拟，同一组原始文件应在9.3.6.1到9.3.6.4中相同的渗泄漏速率下用于两种模拟渗泄漏，以保证接下来对不同类型的渗泄漏进行性能比较。

9.3.7 诱导渗泄漏速率——定性系统

将选出的120个文件样本进一步随机分为两组，每组60个文件。对于要检测的各渗泄漏速率，依照如下方式对这些小组进行模拟渗泄漏诱导：

9.3.7.1  60个文件：零渗泄漏速率；

9.3.7.2  60个文件：规定的渗泄漏速率。

9.3.8 试验顺序

每项试验中各小组中的文件，应符合9.3.6和9.3.7的要求，并在处理完成后依次输入受检系统。系统进行文件处理时与正常操作时收集这些数据一样，在要求（解释：有最长的时间要求）的检测时间内（9.1.1.1、9.1.1.2或9.1.1.3中有相关规定）获取有限数据，根据获取的数据分析产生一个估计的渗泄漏速率，或者产生通过或失败的指示。每项试验前，应将文件（数据组成来自同一储罐，但无诱导渗泄漏）提交至受检系统。这些文件应当在厂商规定的初始化时期过后进入系统。

试验顺序应当根据表3及如下：

试验1：模拟储罐渗泄漏（常量）根据9.1.1.1；

试验2：模拟储罐渗泄漏（常量）根据9.1.1.2；

试验3：模拟储罐渗泄漏（常量）根据9.1.1.3；

试验4：模拟储罐渗泄漏（变量）根据9.1.1.1；

试验5：模拟储罐渗泄漏（变量）根据9.1.1.2；

试验6：模拟储罐渗泄漏（变量）根据9.1.1.3；

试验7：模拟管道渗泄漏根据9.1.1.1；

试验8：模拟管道渗泄漏根据9.1.1.2；

试验9：模拟管道渗泄漏根据9.1.1.3.

注：对于B（1）类系统省略试验7到9。

- 表3  A类和B（1）类渗泄漏检测的试验顺序

| 试验编号 | 模拟渗泄漏的类型 | 渗泄漏速率 升/小时-1 | 数据持续时间 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐（常量） | 0；2.0；4.0；6.0 | 1 |
| 2 | 储罐（常量） | 0；1.0；2.0；3.0 | 7 |
| 3 | 储罐（常量） | 0；1.0；2.0；3.0 | 14 |
| 4 | 储罐（常量） | 0；2.0；4.0；6.0 | 1 |
| 5 | 储罐（常量） | 0;1.0’2.0‘3.0 | 7 |
| 6 | 储罐（常量） | 0；0.4；0.8；1.2 | 14 |
| 7 | 管道 | 0；2.0；4.0；6.0 | 1 |
| 8 | 管道 | 0；1.0；2.0；3.0 | 7 |
| 9 | 管道 | 0；0.4；0.8；1.2 | 14 |
| 注：以斜体表示的渗泄漏速率不适用于定性系统。 |  |  |  |

9.4 试验结果分析和报告

9.4.1  模拟渗泄漏试验结果

9.3.8中适用的试验1-3、7-9的结果应当按照9.5中的统计分析方法进行评估。试验4到6（变量渗泄漏速率）只需进行平均差测试。所有进行的试验都应通过，即在要求的时间内以要求的检测概率和误报警概率以内对模拟渗泄漏予以指示。若某一相关试验不符合9.1.1.1到9.1.1.3中的任一项标准，则不能给于型式认定。此外，如果常量和变量模拟渗泄漏速率的平均差小于0，则系统也不能给于型式认定。因此若试验通过，要满足以下条件，见等式（6）：

rv−rc>0                                                                （6）

其中rv     =变量模拟渗泄漏的平均指示渗泄漏速率；

rc     =常量模拟渗泄漏的平均指示渗泄漏速率。

定性系统的变量渗泄漏速率中通过/失败结果的次数应当至少同常量渗泄漏速率中的一样。

注：由于规定储液渗泄漏为正的速率，而储液增加为负的速率，那么若要试验通过，变量速率减去常量速率应大于零。

9.4.2  质量资格的使用

按9.3.2完成文件筛选的基础上，应对9.1.3、9.1.4和9.1.5要求的并已经被应用的试验条件进行确认。只有满足这些实验条件才能通过型式质量认证。所有使用条件下，无论是否有诱导渗泄漏，储罐渗泄漏试验结果的方差都应满足9.5.12规定的标准，否则该使用条件则不能得到型式认可。但是，当某诱导渗泄漏试验结果满足性能要求，然而这些数据不满足使用条件时，应同样给与形式质量认证。

9.5  统计分析

9.5.1  概述

每项模拟渗泄漏试验记录下的估计渗泄漏速率和通过或失败指示，都可用于受检系统的准确率和误报率性能是否符合标准的预测。本标准提供了详细的定量和定性两种方法的数据分析。

9.5.2  定量系统中的基本统计

取n对指示及诱导（模拟）渗泄漏速率数据，计算试验系统的均方误差MSE、偏差和方差，具体方式如下：

9.5.3  不确定或无效的结果

如果某次试验未产生有效结果，即受检系统的测漏软件将会确认为运行出现故障，这意味着数据不充分以至于无法估计有效渗泄漏速率，因此试验无效。这样的结果应记录为无效。

评估要求有效试验数量应超过某一最小值。返回定量结果的系统，45次计划试验中要求最少有40次为有效试验。此外，每组名义渗泄漏速率中，无效结果不应多于25%。返回定性结果的系统，120次计划试验中要求最少有90次应为有效试验。

9.5.4  均方误差

均方误差，MSE，见等式（7）：

MSE=i=1n(Li−Si)2n                                                    （7）

其中，Li为受检系统所显示的渗泄漏速率，Si为实际发生的诱导渗泄漏速率，i为从1到n的各个数据库。偏差B，见等式（8）：

B=i=1n(Li−Si)n                                                        （8）

偏差B是显示的渗泄漏速率与诱导渗泄漏速率的差额除以试验次数得到的平均值。偏差衡量的是受检系统的准确度，可正可负。

9.5.5  方差和标准差

方差见等式（9）:

σ2=i=1n[(Li−Si)−B]2(n−1)                                             (9)

方差表示为SD。标准差是方差的平方根。

9.5.6  零偏差的试验

为检验受检系统在统计学意义上与零是否具有显著偏差，对上述计算得到的偏差B进行以下检验。根据等式（10）计算t统计量：

t=nBSD                                                           （10）

根据（n-1）自由度和双侧为5%的显著性水平从t界值表中查到临界值t。比如，n=45，自由度为44，在5%的双侧显著性水平下查到的临界值为2.015。将此值记为tc。比较tc和t的绝对值。如果计算值t的绝对值小于临界值，则偏差没有明显偏离零，可以假定系统无偏差。如果偏差B为正值，则系统高估了渗泄漏速率。如果B为负值，则系统低估了渗泄漏速率。

9.5.7  误报率，PFA

误报率，PFA，是当储罐或管道实际密闭时，显示的渗泄漏速率超过系统应显示渗泄漏的边界条件或标准的概率。通常，如果估算出的渗泄漏速率超过了某一特定值或边界条件C（如0.9升/小时），受检系统将判定储罐发生渗泄漏。如果C表示指示渗泄漏的阈值或标准，B为系统的估计偏差，SD为标准差，那么误报率可以用等式（11）表示为：

PFA=Pt>(C−B)SD                                               （11）

上式中，利用自由度和标准差通过t分布计算出概率，即进行45次试验时的自由度为44。该公式假定误差近似呈正态分布。如果偏差B没有明显偏离零，则可认为B为零。

9.5.8  某一特定渗泄漏速率下的准确率，PD

准确率，PD，是指系统能够正确识别某一大小渗泄漏速率的概率。在渗泄漏速率为R时，PD由等式（12）得出：

PD=Pt>(C−R−B)SD                                             （12）

其中C、B和SD如前所述，概率的计算是通过与SD一致的自由度利用t分布查得，即进行45次试验时的自由度为44。

9.5.9  无诱导渗泄漏试验结果的平均方差和标准方差

无诱导渗泄漏（密闭储罐）试验可将密闭储罐上测试得到的结果直接用于受检系统性能的评估。利用前文所述相关公式计算出无诱导渗泄漏试验记录的平均值和标准方差，数据范围仅限定于密闭储罐上进行的试验，比如，如果有15组无诱导渗泄漏试验的记录，则样本大小n=15。

9.5.10  定性系统的统计

该类受检系统测试结果应报告为被测储罐或管道状态为密闭或渗泄漏。如前文所述，试验中可能会产生某些无效结果。将这些结果汇总并制成表4的表格。

- 表4  定性评估结果的汇总

| 实际情况 | 报告的情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密闭 | 渗泄漏 | 无效 | 总计 （Ti+Li+Xi） |
| 密闭 | T1 | L1 | X1 | N1 |
| 渗泄漏 | T2 | L2 | X2 | N2 |

表4的数值可直接用于估计PFA和PD。密闭被误认为发生渗泄漏的试验次数除以密闭试验的总数就为PFA，见等式（13）：

PFA=L1(N1−X1)                                                    （13）

其中，表4单元格中的字母表示的是所属类别的试验结果次数。

类似的，PD的估算可根据准确识别的渗泄漏试验结果次数，见等式（14）：

PD=L2(N2−X2)                                                     （14）

表4中N1为无诱导渗泄漏的试验次数，N2为诱导渗泄漏的试验次数，通常都为60。

分别对密闭、渗泄漏以及结果总数中的无效结果的比例予以说明。这些比例应当分别按照等式（15）、（16）和（17）计算：

PI (密闭) =X1 / N1                                                          (15)

PI (渗泄漏) =X2 / N2                                                          (16)

PI (总计) =(X1+X2) / (N1+N2)                                                （17）

以上三式分别表示了密闭、渗泄漏和全部结果试验中出现无效记录的比例。无效记录在所有储罐记录中的占比可用于评估在基础测试数据库中对这种测试方法的无效数据占总体的比例。

受检系统的性能标准应达到，PFA小于或等于0.05（5%），PD不小于0.95（95%）。如果记录（无论结果为密闭或渗泄漏）的总数为60，则受检系统在60个记录中最多可有3个错误才能认为符合要求。系统可能不出现任何错误，对应的评估PFA为0或PD为1，但考虑到现实中没有不出现错误的系统，因此，为误报警或准确检出的离散比例计算出一个置信区间十分重要，以便给出实践中PFA或PD的期望范围。

如果对数据库（无诱导渗泄漏）的评估没有发生错误，则PFA的置信上限由等式（18）给出：

UL=1−α1N1                                                           （18）

其中（1-α）为置信度，一般取0.95。如果出现一个或一个以上的错误，置信范围可以用二项式分布参数的置信范围计算得出。以上内容可查阅CRC编写的《概率统计表手册》。

如果对诱导渗泄漏的评估没有发生错误，则应根据等式（19）为PD计算出一个较小的置信下限：

LL=α1N2                                                              （19）

其中，（1-α）为置信度，一般取0.95。如果在检漏中出现一个或一个以上的错误，则应用二项式的置信范围。

9.5.11  变频和定频渗泄漏速率的成对比较

变频渗泄漏模拟是通过模拟数字信号改变原有储罐记录数据，从而实现模拟诱导渗泄漏。几种名义渗泄漏速率的使用频次应大致相同。在此需要重申的是，变频和定频渗泄漏速率成对进行试验时所使用的基础储罐数据应相同。

系统将成对地建立渗泄漏模拟结果，其中一个的渗泄漏模拟速率为常数，另一个的渗泄漏模拟速率为变量，但两者的平均速率相同或者模拟的渗泄漏损失量相同。

对于输出定量结果的系统，来自基础测试数据库的同一数据，经定频和变频渗泄漏模拟处理后，应计算出派生数据之间的差值。用变频渗泄漏速率模拟产生的数据减去用定频渗泄漏速率模拟产生的数据。再计算这些差额的平均数（注意这些平均数并非用于计算PD和PFA）。这些差值的平均值大于或等于零时，定量系统才能通过型式鉴定。

鉴定定性系统时，系统识别出的变频渗泄漏模拟次数应至少与定频渗泄漏速率的模拟次数相同。换句话说，系统正确识别的变频渗泄漏占变频渗泄漏测试的比例应该不低于定频速率渗泄漏试验的所占比例。该比重应当至少为95%。如果诱导渗泄漏有60次记录，若有3次被错误地归类为密闭，则可认为95%的标准已达到。如果错误记录为4次则未达到。

9.5.12  使用条件的验证

若要评估系统在某特定使用条件下的有效性，则基础评估数据的25%到75%应当来自该使用条件下的储罐运行数据。

若要证明在某一特定使用条件下受检系统仍然适用，则该条件下进行上述试验所给出的结果应与常规条件下的测试结果相似。比较时，应根据不同的使用条件将数据记录分成两组。对输出定量结果的系统，每组中的数目并不重要；但对输出定性结果的系统，则要求每组中应至少有21个无诱导渗泄漏的记录和21个诱导渗泄漏的记录。

对于定量输出系统，按照9.5.4和9.5.5的等式分别计算出两个组的平均值和标准差。使用两样本F检验证明两组的方差是否相同，见等式（20）：

F=(SD1SD2)2                                                        （20）

其中，SD1和SD2分别为两组中计算得出的标准差。

计算F比值时，将较大的样本方差作为分子，将计算所得的检验值与P=0.05的F-界值表中分子自由度为（n1-1）、分母自由度为（n2-1）的F界值进行比较。样本大小分别为n1和n2。若检验值F小于界值，则证明两个总体方差无明显差异。这种情况下，不管该系统是否处于特殊使用条件，该系统均适用。

如果计算的检验值大于边界值，则两个方差在5%的显著水平下存在差异。这一结论说明系统性能受使用条件影响。这种情况下，分别计算两个组的PD和PFA值。若两个组都符合性能标准，则系统不论是否处于特殊条件都可以使用。若两个组中只有一组符合性能标准，则系统只适用于符合性能标准的一组（无论该组是否处于特殊条件）。

如果标准差没有显著差异，则需测试两组储罐的偏差是否存在差异。使用两样本t-检验证明偏差是否有显著差异，见等式（21）：

tb=(B1−B2)(Sp(1n1+1n2))                                          （21）

其中，Sp是两组共用的标准差，其计算见等式（22）：

Sp=(n−1)SD12+(n2−1)SD22(n1+n2−2)                                          （22）

将tb与在显著水平为5%的条件下自由度为（n1+n2-2）的t分布双侧临界值进行比较，如果tb的绝对值小于界值，则证明两样本的偏差无明显差异，因此两种情况下系统都适用。

如果tb的绝对值大于t分布的对应界值，则系统在两种情况下的偏差存在显著差异。这种情况下，分别计算两组的PD和PFA值。若两组都符合性能标准，则系统不论是否处于特殊条件都可以使用。若两个组中只有一组符合性能标准，则系统只适用于符合性能标准的一组（无论该组是否处于特殊条件）。

对于定性系统，按照9.5.10对每组分别计算PFA和PD值。如果两组都符合性能标准，则无论使用条件应用与否系统都适用。如果其中一组不符合性能标准而另一组符合，则系统仅适用于符合性能标准的一组（无论该使用条件应用与否）。

  - B（2）类储罐液位计测漏系统的型式试验程序

10.1  试验目的

试验目的在于评估当无收发油操作时，液位计测漏系统检测储罐内油品损失的有效性。试验要证明：

——发生0.4升/小时的渗泄漏时，液位计系统的最长响应时间不超过6小时，且检出准确率不低于95%，误报率不超过5%。油品被转移到试验储罐中后，首先进行5小时的稳定。

注：这一试验方法仅适用于体积式测漏系统，即报告定量渗泄漏速率的系统。该方法不适用于只提供通过或失败的定性输出结果的系统。

试验应在盛有无铅汽油（符合标准EN 228）的储罐中进行，周边的环境条件参照测试场地的常年环境条件。

10.2 评估

统计和分析多个条件下受检系统测得的渗泄漏速率，从而确定在规定的检测准确率和误报率下系统可测得的渗泄漏速率。若该渗泄漏速率小于等于10.1的规定值，则认为试验通过。

测试中包括的变量有诱导渗泄漏速率和存油温度的变化。此外，重复进行油品注入和储罐清空循环，通过上述操作使储罐形成不同程度的形变，在这样的条件下液位计检漏下限仍应达到符合规定值。

10.3 试验设备

试验中将用到以下设备：

10.3.1  由卧式双层罐工厂制造的试验储罐（符合标准AQ 3020-2008或EN 976-1），最小容积为30,000升，埋地储罐应按照制造商提供的操作指南安装。该储罐应装配一套独立于受检液位计，且通过标准认定的、符合EN 13160-1（GB XXXX-X-XXXX）、EN 13160-2（GB XXXX-X-XXXX）（1级检测系统）、EN 13160-3（GB XXXX-X-XXXX）（2级检测系统）或EN 13160-4（GB XXXX-X-XXXX）（3级检测系统）要求的测漏系统。

10.3.2  试验储罐还应装配一套自动液位计（符合EN 13352中的A级标准），用于测量罐内的油品液位。

10.3.3  试验储罐还应安装配套的温度监控设备，用于持续监控罐内油品的温度，其最大允许误差（绝对值）应小于0.27K同时重复性好于0.13K。温度传感器沿试验罐的竖直方向均匀分布，其间距为（30±1）厘米。

10.3.4  一定量的无铅汽油（符合标准EN 228），体积量为储罐公称容积的95%。

10.3.5  公称容积不小于15,000升的另一容器（容器形式可以是地上罐、埋地罐或油罐车），油泵和输油软管，用于油品注入和储罐清空两项操作。

10.3.6  热交换器或其他合适的加热装置，能加热或冷却进入油罐前的无铅汽油，变化幅度±3K，精度为±0.5K。

10.3.7  变频蠕动泵或能以0.2到0.8升/小时的速率将油品从试验储罐中抽出，精确度为2%的其他泵。

10.3.8  计时器，时间显示步进为1秒，最小总量程24小时，精度为5秒。

10.3.9  大气压和大气温度测量仪器，持续监控受检系统测试地点周边的环境条件。

10.3.10  观测井（符合标准EN 13160-6（GB XXXX-X-XXXX））。

10.3.11  卷尺，测量观测井内的地下水位。

10.4  试验方法

10.4.1  准备

将待检的测漏液位计按生产厂商的说明书要求安装至试验储罐。厂商提供的设备应在所有可能的位置使用。受检的测漏液位计同安装在实验室环境条件下的控制台相连接。

给液位计系统通电，随后根据生产厂商的操作指南对其进行初始化，将系统激活至完全运行状态。

安装气压和温度监控设备，对测漏液位计系统部件周围的气压和温度条件进行监控。随后的整个试验过程中该设备都将处于监控状态，以保证所有的试验都在标准EN 13352:2002中第6.1条规定的环境条件范围内进行，确保受检系统组件安装的位置是合适的。

为确保储罐始终处于密闭状态，与试验储罐同时安装的独立测漏系统在整个试验过程中也应处于运行状态。每次试验的开始和结束都应执行独立测漏系统的自检程序，以确保试验储罐密闭。

10.4.2  稳定化和试运行

正式开始试验之前，将液位计系统调至完全运行状态，注入无铅汽油至其公称容积的95%。随后如10.1所规定的时间内使罐内油品自行稳定。再根据生产厂商说明书操作受检系统，进行渗泄漏试验。该试验的目的在于确定试验中系统的安装和运行是否正确，以及试验结果的可靠性。一旦系统没有正确运行，则应进行调整并重复试运行。

10.4.3  试验程序

成对地进行试验，交错进行储罐清空或油品注入操作。每项试验都应当按照以下程序进行：

10.4.3.1  用泵将储液抽出直到存油降至储罐容积的50%，测量并记录存油温度。

10.4.3.2  将加热或冷却到某一试验温度的油品再次注入到储罐容积的95%，测量并记录注入油品的温度。

10.4.3.3  测量并记录罐内油品的温度，随后在10.1中规定的一段时期内使储罐自行稳定。

10.4.3.4  开启罐内油品温度的监控设备。

10.4.3.5  测量并记录监控观测井中的地下水位。

10.4.3.6  将蠕动泵速率调至第一组规定速率±20%的范围内，并记录实际的泵送速率。

10.4.3.7  开启蠕动泵并将计时器归零。

10.4.3.8  测漏试验过程中，要严格按照生产厂商提供的产品使用说明书运行受检系统。

10.4.3.9  开启计时器。

10.4.3.10  当液位计控制台指示渗泄漏试验完成，或超过10.1规定的最长检测时间时，停止计时。

10.4.3.11  按照生产厂商说明书中规定的方法记录检出渗泄漏速率，或记录渗泄漏试验未完成（如果是由于设备出错，调整过后重复试验）。

10.4.3.12  测量并记录试验储罐中油品的温度。

10.4.3.13  检查试验进行中温度是否超出试验开始时记录温度值的±0.5K。

10.4.3.14  关闭蠕动泵。

10.4.3.15  将蠕动泵速率调至第二组规定速率±20%的范围内，并记录实际的泵送速率。

10.4.3.16  开启蠕动泵并将计时器归零。

10.4.3.17  按照生产厂商说明书运行受检系统，启动第二次渗泄漏试验。这一步可以在首次测漏试验结束后15分钟开始。

10.4.3.18  开启计时器。

10.4.3.19  当控制台指示测漏试验完成，或超过10.1规定的最长检测时间时，停止计时。

10.4.3.20  按照生产厂商说明书中规定的方法记录检出渗泄漏速率，或记录渗泄漏试验未完成（如果是由于设备出错，调整过后重复试验）。

10.4.3.21  测量并记录试验储罐内油品的温度。

10.4.3.22  检查试验进行中的温度是否超出试验开始时记录温度值的±0.5K。

10.4.3.23  关闭蠕动泵。

10.4.3.24  测量并记录观测井中的地下水位。

如果在任一试验中监控到的罐内油品温度变化大于±0.5K，则应舍弃试验结果，并重复进行试验。

如果任何一对试验始末测量的地下水位差值大于10毫米，则应舍弃试验结果，并重复进行这对试验。

10.4.4  试验进度

以下系列中的试验都应进行：

- 表5  B（2）类测漏试验的进度

| 注入温差由储罐中的油品和即将注入储罐中的油品之间的温度差计算得出。 | 试验序号 | 渗泄漏速率 升/小时±20% | 注入温差 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 清空/注入周期 | 1 | 0.2 | 0 |
|  | 2 | 0.0 | 0 |
| 清空/注入周期 | 3 | 0.4 | +3 |
|  | 4 | 0.2 | +3 |
| 清空/注入周期 | 5 | 0.0 | +3 |
|  | 6 | 0.8 | +3 |
| 清空/注入周期 | 7 | 0.4 | -3 |
|  | 8 | 0.0 | -3 |
| 清空/注入周期 | 9 | 0.2 | -3 |
|  | 10 | 0.8 | -3 |
| 清空/注入周期 | 11 | 0.8 | +3 |
|  | 12 | 0.0 | +3 |
| 清空/注入周期 | 13 | 0.0 | 0 |
|  | 14 | 0.8 | 0 |
| 清空/注入周期 | 15 | 0.0 | -3 |
|  | 16 | 0.2 | -3 |
| 清空/注入周期 | 17 | 0.4 | 0 |
|  | 18 | 0.2 | 0 |
| 清空/注入周期 | 19 | 0.8 | 0 |
|  | 20 | 0.4 | 0 |
| 清空/注入周期 | 21 | 0.2 | +3 |
|  | 22 | 0.4 | +3 |
| 清空/注入周期 | 23 | 0.8 | -3 |
|  | 24 | 0.4 | -3 |

由于表5中要求的诱导渗泄漏速率并不精确（可以接受±20%的误差），因此应当对实际的渗泄漏速率进行单独测量和记录。

10.5  试验结果

按照10.6的统计分析方法评估10.4.4中试验1到24的结果。对要求的检测准确率和误报率范围内能检测出的最小渗泄漏速率予以计算。如果该渗泄漏速率大于10.1的规定最小值，则该系统将不能通过型式鉴定。如果任一项试验无法在规定的最长检测时间内给出渗泄漏速率指示，该系统也不能通过型式鉴定。

10.6  统计分析

10.6.1  概述

将每项渗泄漏试验中记录的估算渗泄漏速率用于评价系统性能是否符合检测准确率和误报率的标准。

10.6.2  定量系统中的基本统计

n对（列在试验清单上的n=24）指示及诱导（模拟）渗泄漏速率数据用于计算以下试验中系统的均方误差MSE、偏差和方差。

10.6.3  均方误差

均方误差，MSE，见等式（23）：

MSE=i=1n(Li−Si)2n                                                    （23）

其中，Li为受检系统所显示的渗泄漏速率，Si为实际发生的诱导渗泄漏速率，i为从1到n的各个数据库。偏差B，见等式（24）：

B=i=1n(Li−Si)n                                                        （24）

偏差B是显示渗泄漏速率与诱导渗泄漏速率的差额除以试验次数得到的平均值。偏差衡量的是受检系统的准确度，可正可负。

10.6.4  方差和标准差

方差见等式（25）:

δ2=i=1n[(Li−Si)−B]2(n−1)                                               (25)

方差表示为SD。标准差是方差的平方根。

10.6.5  零偏差试验

为了检验受检系统在统计学意义上与零是否具有显著偏差，对上述计算得到的偏差B进行以下检验。根据等式（10）计算t统计量：

t=nBSD                                                             （26）

根据（n-1）自由度和双侧为5%的显著性水平从t界值表中查到临界值t。比如，n=24，自由度为23，在5%的双侧显著性水平下查到的临界值为2.015。将此值记为tc。比较tc和t的绝对值。如果计算值t的绝对值小于临界值，则偏差没有明显偏离零，可以假定系统无偏差。如果偏差B为正值，则系统高估了渗泄漏速率。如果B为负值，则系统低估了渗泄漏速率。

10.6.6  误报率，PFA

误报率，PFA，是当储罐或管道实际密闭时，显示的渗泄漏速率超过系统应显示渗泄漏的边界条件或标准的概率。通常，如果估算出的渗泄漏速率超过了某一特定值或边界条件C（如0.9升/小时），受检系统将判定储罐发生渗泄漏。如果C表示指示渗泄漏的阈值或标准，B为系统的估计偏差，SD为标准差，那么误报率可以用等式（27）表示为：

PFA=Pt>(C−B)SD                                                （27）

上式中，利用自由度和标准差通过t分布计算出概率，即进行24次试验时的自由度为23。该公式假定误差近似呈正态分布。如果偏差B没有明显偏离零，则可认为B为零。

10.6.7  某一特定渗泄漏速率下的准确率，PD

准确率，PD，是指系统能够正确识别某一大小渗泄漏速率的概率。在渗泄漏速率为R时，PD由等式（28）得出：

PD=Pt>(C−R−B)SD                                              （28）

- 其中C、B和SD如前所述，概率的计算是通过与SD一致的自由度利用t分布查得，即进行24次试验时的自由度为23。

  - 附录A

- （规范性附录）

- 建立A类和B（1）类测漏软件系统的标准数据库以及在现场获取数据的方法

- A．1  目的

目的是通过采集试验现场（机动车加油的场地）的数据建立标准数据库，用于评估测漏系统中的软件在检测储罐或输油管线发生渗泄漏时分析的准确程度。数据描述的细致程度是为了充分准确地界定现场（一个或多个储罐用于数据收集）应收集哪些数据。该数据库将用于型式试验。

从每个储罐收集以下所示参数范围内的数据：

每日荫处温度： -5℃到+30℃；

储罐容积： 10000升到50000升；

日均吞吐量（每罐）： 每天1000升到12000升

每罐卸油量：2750升到9500升；

卸油温度： -5℃到+25℃；

送油频率： 每周2到6次；

单台加油机的流量精确度： 输送量的-0.3%到+0.3%。

按照A.2的限定条件，42天内应对每个储罐进行上述参数的计算或测量。

从具有以下输油管线类型的加油站中收集数据：

自吸泵系统（泵包含在加油机内）；

潜泵系统（使用远程泵将油品从储罐送至加油机）；

掺合分配系统（其中来自两个或更多个储罐的储液在分配器处混合）；

储罐歧管输送系统（其中两个或更多个的储罐连接在一起，燃料分别从各个储罐中吸出）；

储罐虹吸管输送系统（其中两个或更多个的储罐连接在一起，燃料不能从其他各个储罐中吸出）；

多重排出物（每个储罐最少有2个吸入式或压力式的分配器）。

从供应汽油和柴油燃料的储罐中收集数据。

- A.2  要求

在正常营运加油站内的储罐或管道中安装数支储罐液位计系统（符合该类型液位计的精确度要求，用来收集数据库文件）。正常运行的加油站是指有规律地进行卸油和发油等日常操作，同时满足A.1要求的加油站。

对于每个现场都应记录以下数据：

储罐个体代号（储罐_ID）；

油枪个体代号（喷嘴_ID）；

吸虹管的连接布局（储罐1_ID,储罐2_ID…）；

歧管的连接布局（储罐1_ID,储罐2_ID…）；

每日平均荫处温度[Tav = (Tmax+ Tmin)/2]；

油气回收装置的等级（1B级∣2级）；

注：每天的Tav值来自数据收集期间的气象记录。

对于每个储罐都应记录以下数据：

构造方式[（钢∣玻璃钢），（单层壁∣双层壁）]；

储罐直径，单位米；

储罐罐壁容积，单位升；

储存油品的类型，例如符合标准EN 228的无铅汽油；

储存油品（输入到液位计以计算体积修正系数VCF）的规格化热膨胀系数；

泵形式（自吸泵∣潜泵）；

相连的加油机（加油机1_ID，加油机2_ID，加油机3_ID…）。

储罐罐表是根据液位高度查出对应储存油品体积的工具。罐表应有至少20个点（体积增量刻度），这些点为储罐直径方向的等分点，且等分点的位置误差应小于液位计的最大允许误差。

与油气回收连接的加油枪（加油机1_ID，加油机2_ID，加油机3_ID…）。

由于潮汐作用导致地下水位在7天内变化超过储罐直径15%的加油站，不能用来收集数据。

每支加油枪应收集以下数据：

仪表准确度[与计量认证值（不超过1年）的偏差百分比%]；

集中式发油的布局形式[加油机_ID，（储罐1_ID,%），（储罐2_ID，%）…]。

从以上系统收集运行数据并汇于文件，其中每个文件中包含的数据是来自单独一个储罐最少连续42天（28天用于启动，14天用于检漏）的数据。按时间排列文件可能有所重叠，但任意两个文件中应当至少有连续14天的数据没有重叠。

选择采集数据的试验现场，应使这些文件中包含的数据满足以下与A.1中对应要求的各项条件：

所有收集的（所有文件中的）数据记录中有≥1%的记录，其上述数量的平均值小于或等于A.1中各个范围的下限值。

所有收集的（所有文件中的）数据记录中有≥1%的记录，其上述数量的平均值大于或等于A.1中各个范围的上限值。

在这些值中间，所收集的记录中平均参数值的分布应当满足以下标准：

- 表A.1  参数范围

| 参数范围占量程的百分比 % | 范围内的文件所占的最小比例 % |
| --- | --- |
| >100 | 1 |
| 75到100 | 10 |
| 50到75 | 10 |
| 25到50 | 10 |
| 0到25 | 10 |
| <0 | 1 |

- A.3  设备

要求具有以下设备：

电脑以及相关数据传输外设。

数据分析软件，用于处理提交的数据文件，按照A.2的标准确定A.1的范围要求是否得到了满足。

一个经计量认证过的容器，最小容积应符合国家计量标准，该容积应按照国家标准的附录文件至少每年校准一次。

按照A.2中的要求，将数量充足的要求类型（罐内探测杆尺寸不同）的液位计安装在测试站点。该设备应当经过全面调试、通过适当的罐表进行校准并且处于运行状态。

液位计系统的数据存储设备（例如，硬盘）容量应足以在整个试验过程中记录数据。

- A.4  方法

A.4.1  准备

收集数据前，应对每个液位计通电、初始化并使之完全运行，正确设置系统的时间和数据。对A.2列出的信息进行验证并与相关的时间和日期同时记录。

确定与加油机相连的所有储罐和管道都未发生渗泄漏。使用独立的密闭性试验可以为此提供恰当的证明。试验的方法和结果连同在线检漏方法的细节（如双层罐双层间隙进行的监控）都应予以记录。理想状态下，应进行管道的液压试验和精细的储罐试验。这些试验在数据收集开始之前和结束之后都应报告“无渗泄漏”的结果。

A.4.2  储罐容量数据记录

每个储罐液位计系统都应在运行状态下记录以下所需的分析数据。

对一个加油机连接若干个油罐的系统而言，储罐容量记录应包括每台加油机的仪表读数。

每次加油操作（交易结束1分钟内）或者在无交易发生时不超过0.5分钟的时间间隔内至少记录一次液位高度、储液容量和温度的读数。为每个储罐在每42天的期间创建单独的文件。文件中的记录应当由逗号隔开，并按规定的格式包含以下数据：

天数序号（0到41）（DD）；

时间标记，根据标准EN 28601其分辨率到1秒（hhmmss）；

储罐中储液的容积，分辨率到0.01升（VVVVVVVV）;

储液的液位高度，分辨率为MPE或10毫米（LLLLLL）；

储罐中油品的平均温度，分辨率为MPE或10℃（TTTT）。

除了油品的平均温度，探测杆上的每个温度传感器的测量结果也应一同记录存储。

温度传感器的数量（SS）；

单个探测杆的温度传感器位置精度为0.1mm（LLLLL）；

单个探测杆的温度传感器数值精度为MPE或10℃（TTTT）。

注：MPE是用于收集数据的储罐液位计的类型所规定的最大允许误差。

记录样本——储罐容量

所有的文件都应包含ASCII数字数据，与引导空格或零右对齐。以下样本代表的是在第4天09:56:30的时间上，液体容量为25 645.88升，液面高度为1875.25毫米，平均温度为8.6℃，位于300.0毫米、1000.0毫米和1700.0毫米的的三个温度传感器的温度分别为8.4℃、8.6℃和8.8℃。

04，095630，02564588，187525，0860，03，03000，10000，17000，0840，0860，0880

每个储罐在每42天的时间内，其加油交易应当在单独的文件中储存为独立的一组记录。文件中的记录应当由逗号隔开，并按规定的格式包含以下数据：

日期序号（0到41）｛DD｝；

交易开始时间，根据标准EN 28601其分辨率到1秒（hhmmss）；

交易结束时间，根据标准EN 28601其分辨率到1秒（hhmmss）；

油枪ID（FFFF）；

交易量（发油数量），分辨率到0.01升（VVVVVVVV）;

记录样本——加油交易

所有的文件都应包含ASCII数字数据，与引导空格或零右对齐。以下样本代表的是在在17号加油位置（油枪）进行的交易，起开始时间为第12天的11:23:25，结束时间为11:26:52，交易量为45.88升。

12，112325，112652，0017，004588

A.4.3  卸油记录

卸油状态（处于输送中或无输送）并非特意地在现场记录。该状态由A.4.6中所述的方法进行识别。

卸油数据应该分次记录，卸油记录应当包括：

卸油开始的日期和时间，分辨率到1秒；

卸油量，以油罐车离开时的指示结果为准，分辨率到1升；

卸油温度，分辨率到MPE或10℃。

注：卸油温度的计算见A.4.5。

A.4.4  数据复检

在确定所有与加油机相连的储罐和管道都未发生渗泄漏，数据收集结束时，进行数据复检。重复进行A.4.1中所述的试验。A.2中列出的信息应再次被验证，并连同相关时间和日期一起记录。

A.4.5  卸油温度

在获取卸油量的同时，从相关储罐的记录信号中读取卸油前油品的温度和体积量。卸油30分钟后油品的温度和体积量也从数据文件中读取。已知储罐中油品体积量V1、初始平均温度T1，卸油量Vd，输送后储罐中油品体积量V2、平均温度T2，根据等式（A.1）可以计算出输送液体的温度Td：

Td=(V2T2−V1T1)Vd                                                       （A.1）

注：30分钟是一个经验时间值，可定义为卸油后罐内油品温度稳定的所需时间。

A.4.6  卸油状态的确定

将低通滤波器用于获得的油位时间系列数据中，以减少随机性和间发性噪声。可使用简单的IIR递归滤波器或滑动窗口平均值。等式（A.2）所举的例子是取样频率为30秒的IIR滤波器：

过滤的高度=上次过滤的高度+K* （高度-上次过滤的高度）                       （A.2）

其中K=0.2.

以下逻辑顺序使用的是经滤波器过滤的高度结果：

将所有时间内（使用最小的检漏仪）的最小高度保留为hmin，hmin样本的时间为tmin。

当目前的高度超过hmin的高度为阈值高度Hs时，（其中Hs=10毫米），将输送状态设定为活动，用当前高度（hmax）对最大的检漏仪进行装载，将hmax的时间保留为tmax。

继续把hmax和tmax用当前高度和时间替代，直到当前高度小于或等于hmax。

将输送状态设定为不活动。要求的输送参数如下所示：

输送量： V输送 = [（hmax高度时的容积）- （hmin高度时的容积）]

输送开始时间：tmin

输送结束时间：tmax

分别将目前的高度和时间加载为hmin和tmin，在检测下次输送时重复以上逻辑顺序。

- A.5  数据的上传和确认

通常将液位计记录的文件上传到在电脑中预设的用于分析的数据库中。文件遇到数据记录的困难（如硬盘区域损坏），应当将其舍弃。但在任何系统中如果舍弃的文件超过总数5%，则应当认为该系统中的数据不可靠，不得使用。

根据A.4.1和A.4.4记录的信息对收集的数据进行软件分析，以证明A.2中的要求是否得到满足。在A.1的情况下，可以通过国家气象部门从距离试验现场最近的气象站获得数据。而在A.1的第7种情况下，则使用A.4.5所述的方法对输送温度进行计算。

任一超过42天记录时间的文件，都应将其分为最少具有为期42天的几部分。

对收集的数据做进一步的软件分析，以证明A.1中所定义的各项应用满足A.2中的第7条要求。随后数据库可以对适用于A.1中各项用途的系统进行试验。如果任一条要求未满足，则重复进行数据记录（A.4.2和A.4.3）和数据复检(A.4.4)。

参考文献

Beyer, William H.，编辑， 《概率统计表手册》, 化学橡胶集团，1968，ISBN＃0-8493-0692-2。

） 见附录《参考文献》