ICS  23.020.01；23.040.99；29.260.20

G 93

备案号

GB

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—20XX

渗泄漏检测系统

第六部分：监测井传感器

Leak detection systems-

Part 6：Sensors in monitoring wells

（BS EN 13160-6∶2003，Leak detection systems-

Part 6：Sensors in monitoring wells，IDT）

（征求意见稿）

（2010年7月13日）

目    次

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

前言	II

EN前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  监控井	1

6  液体识别传感器	2

7  油气传感器	3

8  渗、泄漏指示装置	3

图1  监控井的构造	2

- 前    言

GBxxxx-201x《渗泄漏检测系统》分为七个部分：

——第一部分：通则

——第二部分：压力及真空系统

——第三部分：储罐的液媒系统

——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

——第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

——第六部分：监测井传感器

——第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

本部分为GBxxxx的第六部分。

本部分依据GB/T 1.1起草。

本部分等同采用 BS EN 13160-6:2003《渗泄漏检测系统  第六部分：监测井传感器》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

a)  用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；用顿号“、”代替部分符号“，”等；

b)  在计算机编辑的情况下，页码发生变化；

c)  删除其法文和德文版本，采用了英文版本；

d)  用“本标准”代替“本欧洲标准”；

e)  根据GB/T1.1的要求，在目次中增加了图的索引；

f)  增加了《前言》；

g)  删除了英文版的《引言》和《摘要》；

h)  保留了《EN 前言》。

本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本部分主要起草单位：北京铸山科技有限责任公司，中国特种设备检测研究中心，国家安全生产危险品储罐检测检验中心。

本部分主要起草人： xxx、xxx、xxx

本部分首次发布。

- EN前言

本标准（EN  13160-6:2003）由CEN/TC221的 “生产加油站和储罐设备及金属罐的工厂”技术委员会编写，秘书处设在DIN（德国标准协会）。

本标准应于2003年11月前出版或签署并赋予其国家标准的地位，与之相抵触的国家标准应于2002年11月前撤销。

本标准包括7个部分：

渗泄漏检测系统：

第一部分：通则

第二部分：压力及真空系统

第三部分：储罐的液媒系统

第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

第六部分：监测井传感器

第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

根据CEN/CENELEC内部规章，以下国家的标准机构必须履行此项欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英国。

渗泄漏检测系统  第六部分：监测井传感器

  - 范围

本标准规定了对五级渗泄漏检测系统（用于易燃，但闪点不超过100℃的燃料）的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 13160-1:2003（GB XXXX-X-XXXX），渗、泄漏检测系统——第一部分：通则。

EN 13160-4:2003（GB XXXX-X-XXXX），渗、泄漏检测系统——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

EN 60529:1991，防护套等级（IP代码）（IEC 60529:1989）。

  - 术语和定义

EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）界定的术语和定义适用于本文件。

  - 概述

通则依据EN 13160－1（GB XXXX-X-XXXX）。

  - 监控井

从地面往下钻孔形成监控井，其直径最小为300毫米。

如果使用液体传感器，则监控井应从地表向下延伸到下述位置再往下至少1.0米的深度：

a）最低的正常地下水位，或

b）储罐或管道的低端，选择a、b两者的最低点。

如果使用油气传感器，监控井应从地表向下延伸到储罐或管道中较低一端的最低点再往下至少1.0米的深度。

如果存在正常的地下水位下降到监控井放射孔最低的开口上方1.0米以下的风险时，应使用油气传感器。

监控井应具有从地表延伸到井中最低点的套管，该套管在垂直和圆周方向上都均匀布满放射孔。放射孔的分布应允许液体在任意高度都能进入井内，同时阻止周围的土质进入。

注1：套管应具有足够的强度，无论监控井中是否有液体，都不应在周围土地的压力下受损。

监控井应具有上盖，能防止地表水进入井中，同时能防止液体溢出。上盖应能够移开，以便对井内进行检查。其密封应根据标准EN 60529:1991符合最低标准IP66。

监控井应具有可密封的底座，能与上盖永久性地固定，在安装或使用过程中用于防止土质进入其中。

注2：在一个系统周围应当安装足够数量的监控井，其分布位置能保证系统任何部位的储液泄漏都能进入监控井。

监控井套管的规格：

a）尺寸：内径最小100毫米

b）壁厚：最小6.0毫米

c）材质：聚乙烯或等价物

d）狭缝：

1）宽度0.4到0.6毫米

2）长度45到55毫米，均匀分布在圆周周围

3）垂直间隔6.8毫米

能与上盖永久性固定的可密封的底座。

注3：在细土能够通过狭缝的土壤条件下，过滤网应当能够阻止土质的进入。

注4：如果土质不能使存储系统和监控井之间渗入足够的储液或油气，则不能使用监控井。监控井周围应当具有至少直径为300毫米厚的填砂或豆状砾石。

监控井的构造如图1所示。

尺寸单位：毫米

注：

1 可锁定的密封井盖

（符合标准EN 60529：1991中的IP66）

2 监控井盖

3 密封区域的无孔管

4 地下水位

5 土地物质

6 放射孔套管

7 填砂或豆状砾石

8 为防止上方污染而进行的密封

9 混凝土或沥青

- 图1  监控井的构造

  - 液体识别传感器

当传感器发生断路或短路时，应当启动警报。

液体识别传感器能抵抗空气和水的化学腐蚀。

能够区分水和储液，只有水存在时不会启动警报。

传感器正常运行时，应有地下水存在。如果地下水位下降到正常运行所需的最低水位以下，或上升到最高水位以上时，应启动警报。

传感器应满足标准EN 13160-4:2003（GB XXXX-X-XXXX）第11条型式试验所规定的性能要求。

  - 油气传感器

当传感器发生断路或短路时，应当启动警报。

液体识别传感器能抵抗空气和水的化学腐蚀。

当存在储液的油气时，能启动警报。

当油气传感器用于可能被水或其他液体浸没的地方时，应在浸没时启动警报。

油气传感器应符合标准EN 13160-4:2003（GB XXXX-X-XXXX）第12和13条规定的试验标准。

  - 渗、泄漏指示装置

渗、泄漏指示装置应当满足以下条件。

正常运行状态下，当检测到储液存在或水不存在时，应发出警报。