ICS  23.020.01；23.040.99；29.260.20

G 93

备案号

GB

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—20XX

渗泄漏检测系统  第七部分：双层间隙、

防渗泄漏衬里和防渗泄漏外套的

一般要求和试验方法

Leak detection systems-

Part 7：General requirements and test methods for interstitial spaces，

leak protecting linings and leak protecting jacket

（BS EN 13160-7∶2003，Leak detection systems-

Part 7：General requirements and test methods for interstitial spaces，

leak protecting linings and leak protecting jackets，IDT）

（征求意见稿）

（2010年7月13日）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

目    次

前言	II

EN前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  材料	2

5  双层间隙的型式试验	2

6  防泄漏衬里	9

7  防渗泄漏外套	15

图1  气流速度的试验装置	5

图2  双层间隙结构的合理性试验	6

图3  测定储罐的双层间隙内流阻的试验装置	7

图4  测定管道的双层间隙内流阻的试验装置	7

图5  现场注入试验的装置	8

图6  在实验室内注入水的试验装置	9

图7  冲击试验的装置	13

图8  储罐上试验点的试验示意	17

图9  罐壁试验的示意	18

表1  聚氯乙烯（PVC）的机械性质	10

表2  聚氨酯（PUR）的机械性质	11

表3  聚氯乙烯（PVC）对试验媒介的影响作用	11

表4  聚氨酯（PUR）对试验媒介的影响作用	11

表5  不饱和聚酯树脂（UP）浇铸材料的要求	14

表6  环氧树脂（EP）浇铸材料的要求	14

表7  刚性防渗泄漏衬里的性质要求	15

表8  机械性质	16

表9  试验媒介的影响	16

- 前    言

GBxxxx-201x《渗泄漏检测系统》分为七个部分：

——第一部分：通则

——第二部分：压力及真空系统

——第三部分：储罐的液媒系统

——第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

——第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

——第六部分：监测井传感器

——第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

本部分为GBxxxx的第七部分。

本部分依据GB/T 1.1起草。

本部分等同采用 BS EN 13160-7:2003《渗、泄漏检测系统  第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

a)  用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；用顿号“、”代替部分符号“，”；

b)  在计算机编辑的情况下，页码发生变化；

c)  删除其法文和德文版本，采用了英文版本；

d)  用“本标准”代替“本欧洲标准”；

e)  根据GB/T1.1的要求，在目次中增加了图和表的索引；

f)  增加了《前言》；

g)  删除了英文版的《引言》和《摘要》；

h)  保留了《EN 前言》。

本部分由国家安全生产监督管理总局提出。

本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本部分主要起草单位：北京铸山科技有限责任公司，中国特种设备检测研究中心，国家安全生产危险品储罐检测检验中心。

本部分主要起草人： xxx、xxx、xxx

本部分首次发布。

- EN前言

本标准（EN 13160-7:2003）由CEN/TC221的 “生产加油站和储罐设备及金属罐的工厂”技术委员会编写，秘书处设在DIN（德国标准协会）。

本标准应于2003年11月前出版或签署并赋予其国家标准的地位，与之相抵触的国家标准应于2003年11月前撤销。

本标准包括7个部分：

渗泄漏检测系统：

第一部分：通则

第二部分：压力及真空系统

第三部分：储罐的液媒系统

第四部分：应用于渗泄漏阻挡层或双层间隙的液体或蒸汽传感器系统。

第五部分：储罐的标尺渗泄漏检测系统。

第六部分：监测井传感器

第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

根据CEN/CENELEC内部规章，以下国家的标准机构必须履行此项欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英国。

渗泄漏检测系统  第七部分：双层间隙、防渗泄漏衬里和防渗泄漏外套的一般要求和试验方法

  - 范围

本标准规定了双层间隙的型式试验，以及作为检漏系统一部分的防泄漏衬里和防泄漏外套的一般要求和试验方法。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 431，柔性地板或隔板覆盖物——剥离强度的测定。

EN 495-5，防水柔性软片——低温时测定弯曲性能-第5部分：屋顶防水用塑料和橡胶软片。

EN 976-2，玻璃增强塑料地下水箱——非压力储存液体石油燃料水平+放置？的圆柱状或圆柱型水箱-第2部分：单壁水箱的运输、操作、储存和安装。

EN 1107-2:2001，柔性地板覆盖物——尺寸稳定性的测定-第2部分：屋顶防水用塑料和橡胶软片。

EN 13160-1:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第一部分：通则。

EN 13160-2:2003（GB XXXX-X-XXXX），检漏系统——第二部分：压力及真空系统。

EN ISO 62，塑料——吸水率的测定（ISO 62:1999）。

EN ISO 75-1，塑料——负荷变形温度的测定-第1部分：一般试验方法（ISO 75-1:1993）。

EN ISO 75-2，塑料——负荷变形温度的测定-第2部分：塑料和硬橡胶（ISO 75-2:1993）。

EN ISO 75-3，塑料——负荷变形温度的测定-第3部分：高强度热固性层压制品和长纤维增强塑料（ISO 75-3:1993）。

EN ISO 175，塑料——耐液体化学试剂性能的测定（ISO 175:1999）。

EN ISO 178，塑料——抗弯性能的测定（ISO 178:2001）。

EN ISO 179-1，塑料——冲击性能的测定-第1部分：非仪器化冲击试验（ISO 179-1:2000）。

EN ISO 179-2，塑料——冲击性能的测定-第2部分：仪器化冲击试验（ISO 179-2:1997）。

EN ISO 527-1，塑料——拉伸性能的测定-第1部分：一般原理（ISO 527-1:1993，含勘误1:1994）。

EN ISO 527-3，塑料——拉伸性能的测定-第3部分：薄膜和薄片的试验条件（ISO 527-3:1995）。

EN ISO 604，塑料——抗压性能的测定（ISO 604：1993）。

EN ISO 8501-1，涂料和相关产品使用前钢衬底的制备——表面清洁度的目测评估-第1部分：未涂覆钢衬底和彻底清除原有涂层后钢衬底的锈蚀等级和制备等级（ISO 8501-1:1988）。

ISO 554，状态调节和试验用标准大气——规格。

ISO 2528，软片材料——水蒸汽透过率的测定-重量（盘式）法

ISO 4593，塑料；薄膜和薄片；通过机械扫描测定厚度。

ISO 6133，橡胶和塑料——撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法。

  - 术语和定义

本标准适用于EN 13160－1:2003（GB XXXX-X-XXXX）给出的术语和定义。

  - 材料

防泄漏衬里的材料：

——根据6.3为聚氯乙烯（PVC）和聚氨酯（PUR）

——根据6.4为玻璃钢（GRP）

防渗泄漏外套的材料见7.2.

  - 双层间隙的型式试验

## 5.1  概述

通过构造图和储罐或管道的样本证明双层间隙的结构和液体的畅通。

## 5.2  缩写和符号

g    重力，单位 米/秒2

h    储罐最大注液高度，单位 米

pMS      最大可能的表面压力，单位 帕

p0    环境压力，单位 帕

pPA    “泵关闭”控制点的相对压力，单位 帕

p1      相对真空压力，单位 帕

p2      进气试验后双层间隙内的相对压力，单位 帕

p2abs   (p0 + p2)进气试验后双层间隙内的相对压力，单位 帕

Δp  空气进入前后的压力差，单位 帕

s1       中间层的初始厚度，单位 毫米

s2       加压50千帕后中间层的剩余厚度，单位 毫米

s3       剩余厚度s2的一半，单位 毫米

VG    盛水容器和连接软管的容积，单位 升

VW    流动水的容积，单位 升

VZ    储罐的容积，单位 升

Vl       储罐双层间隙的容积，单位 升

ρ    罐内储液的密度，单位 千克/立方米

## 5.3  试验设备

接收罐，容积为50升到80升。接收罐顶部置有两个球型阀用于连接双层间隙、真空泵，以及底部的最低点有一个可连接软管排出液体的阀门。

带刻度的容器，容积至少为10升；

压力测量工具（如压力计），精度0.6%；

流量计，精度2%；

压力泵；

真空泵。

## 5.4  双层间隙的密闭性和强度验证

5.4.1  试验目的

试验目的是确保所有操作压力下双层间隙都具有完整性。

5.4.2  评估

如果满足以下条件，则认为通过试验：

10≥(PB−PE)⋅V1t          单位 帕升秒 -1

其中，

PB   试验初始压力，单位 帕

PE   试验终止压力，单位 帕

t    试验时间，单位 秒

V1   双层间隙容积，单位 升

5.4.3  试验方法

在温度高于水的凝点且不超过+40℃的温度下进行试验。

通过对储罐或管道样本的环境压力试验，证明双层间隙的强度和密闭性。

试验初始和终止的环境温度差在1k范围内。

使用以下最小试验压力：

——作为检漏系统的一部分，以液体或压力为基础的双层间隙，在安全阀起始压力的1.1倍下工作，但压力应当至少为60千帕（0.6巴）；

——作为检漏系统的一部分，以真空为基础的双层间隙，其试验压力应在检漏仪工作负压的1.1倍以下，同时，当给管道或储罐加压时，应在管道或储罐内部运行压力的1.1倍以下。

## 5.5  液体畅通的试验（仅适用真空系统）

5.5.1  准备

为了进行试验，真空检漏仪同以下其一相连：

——储罐或管道的实际双层间隙，或者

——大小至少为1600毫米ⅹ900毫米的双层间隙代表样本。

试验样本应包括所有的接缝或焊缝和中间层，同时在相距1500毫米的距离上至少有两个试验管嘴。

5.5.2  评估

根据EN 13160-2:2003（GB XXXX-X-XXXX）等式（3）计算所得的液体量进入了双层间隙，若检漏仪触发了警报，则试验通过。

5.5.3  试验方法

在水的冰点以上的温度下进行试验。

从距离检漏仪接入点最远的管嘴直接注入水以检查储液的通道，直至检漏仪的警报响起。如果储液的黏度超过了水的黏度，则直接使用储液或其他相当的液体。使用位于试验管嘴处的压力计记录下双层间隙内的压力值，检漏仪的压力开关点是与报警器的开关连动的。

## 5.6  空气畅通的试验

5.6.1  评估

给压力系统钻开一个2毫米的小孔使双层间隙与外界相通，如果压力系统中的空气被放出，从而压力下降；或者真空系统中吸入空气，从而压力上升；可认为试验通过。

5.6.2  准备

双层间隙的一个管嘴与检漏仪和压力计相连，另一个管嘴用截止阀关闭。压力系统用外部连接的压力泵将双层间隙加压至+60千帕。真空系统用外部连接的真空泵将双层间隙抽成-60千帕的真空。

5.6.3  试验方法

在水的冰点以上的温度下进行试验。

用给压力系统钻开一个小孔（2毫米）的方法，在储罐或管道样本的双层间隙自由通道上开孔试验。试验开始前达到的压力或真空值，应根据双层间隙的容积在短时间内通过放气或吸气降低，并通过压力计可以观察到。

## 5.7  中间层的流速试验

5.7.1  试验目的

试验目的在于确保空气、储液或水具有合适的通道。

5.7.2  试验设备

厚度测试仪，精确度为0.01毫米；

两块正方形钢板，大小为100毫米ⅹ100毫米，厚度为10毫米；

两块正方形钢板，大小为150毫米ⅹ150毫米，厚度为10毫米，每块的每个角都有一个10毫米的孔。其中一块钢板在中心有一个直径6毫米的孔，同时在孔的一面焊有直径6毫米的管件。

4只锁紧螺钉，8毫米；

压缩机，精度为1%；

空气无法渗透的薄片，如聚乙烯，厚度为0.75毫米；

环境箱；

真空泵；

测量容积流量的工具。

5.7.3  准备

试验至少在三个尺寸为100mm×100mm的正方形试块上进行。

5.7.4  评估

当空气的容积流量为（85±15）升/小时，如果从中间层通过的气流压力不小于-1千帕（10巴），则认为试验通过。

用于防护衬里的中间层，应施加最大可能表面压力（pMS）1.3倍的压力（最小为50千帕）进行试验。

用于防护套层的中间层，应施加最大可能表面压力（pMS）1.3倍的压力（最小为100兆帕）进行试验。

最大可能表面压力的计算见等式（1）：

PMS=ρ⋅g⋅h+PPA                                                             （1）

5.7.5  试验方法

在（20±5）℃的温度下进行试验。首先用厚度测量仪对中间层的初始厚度（s1）进行测量。然后将中间层放在两块钢板之间。在钢板上旋紧螺栓向试块施压：

——用于防护衬里的中间层，计算出的最大可能表面压力（pMS）最小为50千帕；

——用于防护套层的中间层，相当于最大可能表面压力（pMS）的1.3倍的压力，最小为100兆帕。

经过最短期限的14天，即中间层达到稳定状态条件后，将试验设备安装于环境箱内，对剩余厚度（s2）进行测量。进一步对试验样块施加最大可能表面压力（pMS），并在EN 13160-1:2003的5.1中所提到的运行条件的限制温度下对剩余厚度反复进行测量。测量间隔24小时，如果对剩余厚度（s2）的两次测量值与初始厚度（s1）相比都不大于1%，则认为达到了稳定状态条件。如果90天后仍未达到稳定状态条件，则认为试验失败。该试验过后，继续在压力板上旋紧螺钉对中间层施压，直到中间层的剩余厚度变为一半（s3）或压力超过2·pMS。

在钢板中央的接口处连接一个带有容积流量节流阀门的真空泵（内置压力测量仪器，如U型管）。使容积流量能够以85升/小时的既定值通过第二道测量装置。压力管和双层间隙接头之间的连接管长度应为250毫米。连接真空泵和容积流量测量工具的柔性连接管的内径应为6毫米。

从接头到真空泵的连接管的总长度不超过1米。

完成上述试验设备安装后，打开真空泵并将容积流量调节为85升/小时，通过压力测量工具得出图1中的流阻。对每个试验样块都应重复测量。测量值的平均数与限制值-1千帕做比较。

尺寸单位：毫米

注：

1 真空泵的连接管，空气流速为85升/小时

2 压力测量仪器

3 试验板

4 中间层

5 空气无法渗透的薄片

| 试验样本 | 初始厚度 s1 毫米 | 施压PMS后的 剩余厚度s2 毫米 | 剩余厚度s2的1/2 s3 毫米 | 空气流速为85升/小时的气流背压（设置如图所示） 千帕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 图1  气流速度的试验装置

## 5.8  流阻的测定

5.8.1  概述

双层间隙的流阻通过图4到图6中的试验装置和方法进行测定。

5.8.2  评估

如果真空泵通过双层间隙吸入的容积流量为85升/小时的空气，U型管中所示的流阻未超过-1千帕，则认为试验通过。

试验进行前，根据5.1到5.7证明按照如下所述的双层间隙类型的适用性。

如果双层间隙的流阻未经验证，则试验样本应灌注相关储液或其他可比试验液体并储存至少两个月。通过试验样本的管嘴，液体可以进入到双层间隙，直到空间被注满。储存时间过后，将双层间隙清空并干燥，以便于对流阻测定，同时保留上述极限值。测量结束后，打开试验样本并检查双层间隙的自由通过情况。

5.8.3  准备

应根据双层间隙的类型在试验样本上放置一个大小为500毫米ⅹ500毫米、具有四个两两相距400毫米的管嘴的试件。其中一个管嘴用作通风口，在另一个管嘴处安装带有压力计（如U型管）的真空泵。连接压力计到管嘴之间的管长为250毫米。

试验样本的侧面应当具有气密性。在真空泵的排气口安装气流控制阀，以便通过下游容积指示器把容积流量调整到给定值85升/小时（如图2所示）。连接检漏仪和容积指示器的柔性连接管的内径应为6毫米，从管嘴到U型管之间的连接管长度应为1米。

尺寸单位：毫米

注：

1 试验管嘴，内径4毫米

2 压力测量工具

3 真空泵，容积流量为85升/小时

4 容积流量的测量工具

5 试验样本的双层间隙

- 图2  双层间隙结构的合理性试验

对于储罐，应在其他3个分散于储罐圆周更远的试验管嘴处进行流阻测定试验。对于管道，除了与检漏仪相连接的管嘴和试验管嘴外，还应当安装两个距离上述管嘴2.5米的管嘴。根据图3和图4对试验设备进行安装。

注：

1 阀门

2 双层间隙

3 真空泵，容积流量为85升/小时

4 容积流量的测量工具

- 图3  测定储罐的双层间隙内流阻的试验装置

注：

1 阀门

2 压力测量工具

3 真空泵，容积流量为85升/小时

4 容积流量的测量工具

5 双层管道，如有必要，连同其试件和配件

- 图4  测定管道的双层间隙内流阻的试验装置

5.8.4  试验方法

在水的冰点以上的温度下进行试验。

将试验设备如上所示安装，启动真空泵并将容积流量调整为85升/小时，从压力计得出流阻。在每个试验管嘴处重复进行试验，开启距离测量管嘴最远的试验管嘴。记录测量值并与极限值-1千帕做比较。

## 5.9  一级系统中双层间隙容积的测定

5.9.1  试验目的

试验目的在于确保1级系统中储罐的双层间隙容积不超过8立方米，管道的双层间隙容积不超过10立方米，以便于进行1级系统的型式试验程序。

5.9.2  评估

通过计算和注入试验来测定双层间隙容积。如果测量的双层间隙容积在计算值的20%以内，对储罐而言不超过8立方米，对管道而言不超过10立方米，则认为试验通过。

5.9.3  注入试验

注入一定体积的空气或水用于测定双层间隙的容积。将容积为50升到80升的接收罐排列成直线以便进行该注入试验。

5.9.4  准备

在水的冰点以上的温度下进行试验。

在储罐和管道中选出一个样本以代表所使用的构造。管道样本的长度至少为10米，且包括所有的配件。

真空泵与管嘴相连，将双层间隙抽空，形成至少60千帕的真空。压力计与另一个管嘴相连。在注入试验开始前记录真空p1。将接收罐与双层间隙的配件相连接。在空气的注入试验中，接收罐应当与环境接通，以保持内部压力与大气压相同，如图5所示。在水的注入的试验中，接收罐与双层间隙一样具有真空，如图6所示。

注：

1 阀门

2 压力测量工具

3 双层间隙

4 同真空泵相连的三通阀

5 接收罐

- 图5  现场注入试验的装置

——注入空气的试验

双层间隙和接收罐之间连接管形成的通路使得接收罐和双层间隙之间形成了压力补偿（接收罐中的环境压力为p0）。接收罐的其他开口都保持关闭。压力补偿后对变化了的p2进行测量，并将其用于双层间隙容积的计算。双层间隙容积的计算见等式（2）：

V1=VZ⋅p2Δp                                                                （2）

——注入水的试验

在一个容积至少为10升带刻度的容器中盛放水。接收罐连接的软管应当浸没在盛水容器中，如图6所示。

注：

1 阀门

2 压力测量工具

3 双层间隙

4 与真空泵相连的三通阀

5 接收罐

6 盛水容器

- 图6  在实验室内注入水的试验装置

打开盛水容器和接收罐之间的连接软管阀门，由于原先处于真空状态，一定量的水将流入接收罐。对进入量进行测量。注入试验重复进行10次，直到相连的压力计有明显的压力变化读数（至少为Δp=15千帕）。从压力计读出双层间隙变化的压力p2，并将其用于计算双层间隙的容积，见等式（3）：

V1=p2abs⋅VWΔp−VG                                                              （3）

  - 防泄漏衬里

## 6.1  概述

防泄漏衬里应满足条款5的试验要求。

防泄漏衬里应能够承受温度、化学以及机械的影响，抗储液腐蚀，并对储液无有害影响。

根据有关规范的要求，用于传导的储罐中的防泄漏衬里，应具有传导性，其表面电阻应小于1ⅹ109Ω，以在储存闪点小于55℃的储液时消除静电电荷。

在衬里的型式试验中对该要求进行检验，除非衬里的表面电阻已经记载。

如果防泄漏衬里的表面电阻大于1ⅹ109Ω，应在储液中插入能够消除静电电荷的物体，该物体可以是：

- 表面积为0.04ⅹVt平方米的钢板，Vt为储罐容积，单位为立方米

- 钢制的注入管、浸渍管或吸油管，总表面积如上所述。

两种情形下插入储液中的物体应接地，其接地应电阻小于1000Ω。

混凝土罐在最大注入高度的下方不得有任何接缝，其外部应当进行渗水防护。

## 6.2  缩写和符号

D      储罐直径，单位：米

L      平底罐的长度，单位：米

N      容积比气体：每单位质量的液体

P      衬里的渗透度，单位：千克每天每平方米

VP     每天进入双层间隙的蒸汽体积，单位：立方米

Vt     储罐容积，单位：立方米

ρ    储罐中储液的密度，单位：千克每立方米。

## 6.3  柔性防泄漏衬里

6.3.1 概述

可变形的防泄漏衬里由韧性材质构成，并根据储罐尺寸制造。可变形的防泄漏衬里仅适用于真空检漏系统。

6.3.2 材质

制作衬里的软片应当没有气泡、裂缝、小孔以及任何不均匀。可通过目测检查明显的、显而易见的不规则缺陷。经厂商证明，同时由型式试验确认适宜度。材质的要求见表1到表4.

- 表1  聚氯乙烯（PVC）的机械性质

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向及横向的拉伸强度 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | 牛/平方毫米 | ≥15 |
| 纵向及横向的拉伸长度 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | >200 |
| 抗剪试验中接缝的反应 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | _ | 偏离接缝的裂缝，接合系数≥0.65 |
| 多层板材的黏着度 | 根据EN 431，ISO 6133，EN ISO 527-1和EN ISO 527-3；试验速度：100毫米±10% 样本：类型2 | 牛/毫米 | ≥2.0 |
| 80℃的温度下储存后任一方向上的尺寸变化 | 根据EN 1107-2：2001；在（80±2）℃的热气烘箱中2小时，随后在正常气温下在覆盖物（不影响尺寸大小）上放置30分钟 | % | ≤2.0 |
| -20℃的温度下向任一方向弯折的反应 | 根据EN 495-5 | _ | 上下表面均未出现裂缝 |

- 表2  聚氨酯（PUR）的机械性质

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵向及横向的拉伸强度 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | 牛/平方毫米 | ≥50 |
| 纵向及横向的拉伸长度 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | ≥450 |
| 抗剪试验中接缝的反应 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | _ | 偏离接缝的裂缝， 接合系数≥0.5 |
| 80℃的温度下储存后任一方向上的尺寸变化 | 根据EN 1107-2：2001；在（80±2）℃的热气烘箱中2小时，随后正常气温下在覆盖物（不影响尺寸大小）上放置30分钟 | % | ≤2.0 |
| -20℃的温度下向任一方向弯折的反应 | 根据EN 495-5 | _ | 上下表面均未出现裂缝 |

- 表3  聚氯乙烯（PVC）对试验媒介的影响作用

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储液的渗透 | 正常气温下根据ISO 2528，在以下储存阶段：第1，3，7，14和56天后应当测定渗透量 | 克/平方米•天 | P≤2⋅VP⋅ρ10⋅π⋅D⋅N(D+2⋅L) 但最大为8克/平方米•天 |
| 去离子水的渗透 |  |  | 最大为4克/平方米•天 |
| 在去离子水和储液中储存后质量的变化 | 正常气温下根据EN ISO 62，在以下储存阶段：第1，3，7，14和56天后测定变化 | % | ≤15 |
| 在去离子水和储液中储存后（第56天温度为23℃）各个方向上拉伸强度和拉伸长度的变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | ≤25 伸长率的测量值见表2 |
| 弯折材料在去离子水和储液中储存后（第56天温度为23℃）各个方向上拉伸强度和拉伸长度的变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | ≤25 |
| 在去离子水和储液中储存后（第56天温度为23℃）抗剪试验中接缝的反应变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | _ | 未出现裂缝 |

- 表4  聚氨酯（PUR）对试验媒介的影响作用

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合标准EN 228燃油渗透（体积中含3%的有甲醇a | 正常气温下根据ISO 2528，在以下储存阶段：第1，3，7，14和56天后测定渗透 | 克/平方米•天 | 最大为300克/平方米•天b |
| 储液渗透＞0克/平方米•天的储罐中防泄漏衬里安装时储液的渗透 |  |  | P≤2⋅VP⋅ρ10⋅π⋅D⋅N(D+2⋅L) 但最大为8克/平方米•天 |
| 去离子水的渗透 |  |  | 最大为4克/平方米•天 |
| 去离子水和储液在储存后的质量变化 | 正常气温下根据EN ISO 62，在以下储存阶段：第1，3，7，14和56天后测定变化 | % | ≤25 |
| 在去离子水中储存后每个交叉方向上拉伸强度和长度的变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | 拉伸强度的最大变化为30 拉伸长度的最大变化为15 |
| 在储液中储存后（第56天温度为23℃）每个交叉方向上拉伸强度和长度的变化 |  |  | 拉伸强度的最大变化为50 拉伸长度的最大变化为25 |
| 弯折材料在去离子水中储存后拉伸强度和拉伸长度的变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | 拉伸强度的最大变化为30 拉伸长度的最大变化为15 |
| 弯折材料在储液中储存后（第56天温度为23℃）拉伸强度和拉伸长度的变化 |  |  | 拉伸强度的最大变化为60 拉伸长度的最大变化为30 |
| 在去离子水和储液中储存后（第56天温度为23℃）抗剪试验中接缝的反应变化 | 根据EN ISO 527-1和EN ISO 527-3 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | _ | 未出现裂缝 |
| a燃料中甲醇的含量应当在使用前根据标准EN 228进行检查。如有必要应当加入适量甲醇使之达到3%的体 积。 b仅适用于安装于储罐中的燃油防泄漏衬里,其中具有0克/平方米•天的符合标准EN 228的燃油。 |  |  |  |

6.3.3  衬里的精加工

对衬里进行精加工以使其符合储罐的大小和真实尺寸，从而保证能够顺利安装。

完成后应对衬里的防漏条件进行压力验证。厂商应为通过验证提供证明文件。

注：不可同时使用具有不同性质的塑料软片。

多于两层的接缝应当通过高频（HF）或效果相当的其他焊接技术制造。其他所有接缝都应使用能确保焊接持续均匀的技术制造。接缝的宽度根据所用材料的定义应不超过公差的25%。

6.3.4  衬里冲击损伤的防护

对衬里进行适当的机械冲击防护，如量油计、工具和安装衬里时使用的梯子等。

使用防护软片时，其材料应与衬里及储液都兼容，防护软片应当比检修孔大且确保不被移动。应根据

6.3.5.3  对其进行试验。

6.3.5  试验

6.3.5.1  概述

对有接缝和无接缝的样本都进行试验，所有接缝试验中的断裂都应出现在接缝的外部。如果不考虑其他条件，在正常气温条件下对样本进行储存和试验。

6.3.5.2  材质

根据表1到表3对材质进行试验。

规定所用材质的密度和成分，任何改变都应进行新的型式试验。

## 6.3.5.3  防护软片或衬里本身（如果安装时不使用防护软片）的冲击试验。

6.3.5.3.1  试验目的

试验目的在于确保衬里不会被轻易损坏。

6.3.5.3.2  试验方法

将防护软片或衬里本身放在稳固的基底上。

冲击试验应在储罐的高度，通过引导管、令重340克、直径18毫米的钢筋圆柱（顶端为钝锥形尖）自由落体。试验样本不应被穿透。

冲击试验的装置见图7。

尺寸单位：毫米

注：

1 储罐的高度

2 下落的钉状物，重340g

3 防护软片

4 试验软片

5 稳固的基底

- 图7  冲击试验的装置

6.3.6  标志

柔性防泄漏衬里应有以下标志：

——表面抗阻；

——材质

6.3.7  安装

衬里的安装、中间层及其配件和最终的检查都应按照厂商说明书进行。

储罐上应标明该储罐具有柔性衬里。

安装公司应当证明其安装符合厂商说明。

## 6.4  GRP——刚性防渗泄漏衬里

6.4.1  概述

玻纤维增强不饱和聚酯树脂（GRP-UP）以及玻璃纤维增强环氧树脂（GRP-EP）都是刚性防泄漏衬里所允许的材料。玻璃纤维补强材料包括纺织玻璃纤维、玻璃丝纤维和纤维粘合织物。

其余合适的材料如果满足了表5到表7中的适当值也可使用。应对其适用性进行证明。在加工GRP刚性防泄漏衬里时，对材料生产商的特定处理条件（如温度、湿度）进行观察。

生产控制确保识别和去除所有的缺陷。GRP刚性防泄漏衬里的手工制做和修整只能由经过训练且熟悉系统的工人进行。

6.4.2  UP树脂衬里

UP树脂浇铸材料由反应树脂（由不饱和聚酯树脂组成，因此具有共聚合的、单体的、不饱和的化合物）制造而成。衬里浇铸材料的要求见表5到表7。

- 表5  不饱和聚酯树脂（UP）浇铸材料的要求

| 性质 | 单位 | 试验方法 | 样本 | 性质的数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尺寸大小 毫米 | 数量 |  |
| 抗弯强度 | 兆帕 | 根据EN ISO 178 | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最小为80 |
| 抗冲击强度 | 千焦/平方米 | 根据EN ISO 179-1和EN ISO 179-2 | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最小为5 |
| 尺寸的热稳定性 | ℃ | 根据EN ISO 75-1 EN ISO 75-2 EN ISO 75-3 | 120ⅹ15ⅹ4 | 3 | 最小为50 |
| 在以下物质中储存28天后的质量变化 |  | EN ISO 175 |  |  |  |
| ——蒸馏水 | 毫克/样本 |  | 50ⅹ50ⅹ4 | 3 | 最大为150 |
| ——+50℃的燃用油 | 毫克/样本 |  | 50ⅹ50ⅹ4 | 3 | 0到-60 |
| 在以下物质中储存28天后抗弯强度的变化 |  | 根据EN ISO 175和EN ISO 178 |  |  |  |
| ——蒸馏水 | % |  | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最大为-30 |
| ——+50℃的燃用油 | % |  | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最大为-30 |
| 抗弯强度和抗冲击强度的平均值应当满足表5中的要求。单个抗弯强度和抗冲击强度值可能超过表5 数值以上的15%和30%。其余性质的单个值应当满足表5中的要求。 |  |  |  |  |  |

## 6.4.3  EP树脂衬里

EP树脂浇铸材料由反应树脂制造而成，反应树脂中包含足够数量的环氧基，并且通过以下途径产生：

——聚胺或酸酐的加聚合

——未分离挥发性成分的三氟化硼复合物的聚合

具有足够的硬度。

衬里浇铸材料的要求见表6到表7。

- 表6  环氧树脂（EP）浇铸材料的要求

| 性质 | 单位 | 试验方法 | 样本 |  | 性质的数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尺寸大小 毫米 | 数量 |  |
| 抗弯强度 | 兆帕 | 根据EN ISO 178 | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最小为100 |
| 抗冲击强度 | 千焦/平方米 | 根据EN ISO 179-1和EN ISO 179-2 | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最小为8 |
| 尺寸的热稳定性 | ℃ | 根据EN ISO 75-1 EN ISO 75-2 EN ISO 75-3 | 120ⅹ15ⅹ4 | 3 | 最小为80 |
| 在以下物质中储存28天后的质量变化 |  | 根据EN ISO 175 |  |  |  |
| ——蒸馏水 | 毫克/样本 |  | 50ⅹ50ⅹ4 | 3 | 最大为150 |
| ——+50℃的燃用油 | 毫克/样本 |  | 50ⅹ50ⅹ4 | 3 | 0到-60 |
| 在以下物质中储存28天后抗弯强度的变化 |  | 根据EN ISO 175和EN ISO 178 |  |  |  |
| ——蒸馏水 | % |  | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最大为-20 |
| ——+50℃的燃用油 | % |  | 50ⅹ6ⅹ4 | 5 | 最大为-20 |
| 抗弯强度和抗冲击强度的平均值应满足表6中的要求。单个抗弯强度和抗冲击强度值可能分别超过表 6数值以上的15%和30%。其余性质的单个值应满足表6中的要求。 |  |  |  |  |  |

- 表7  刚性防渗泄漏衬里的性质要求

| 性质 | 单位 | 试验方法 | 样本 |  | 性质的数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尺寸 毫米 | 数量 |  |
| 在水中和储液中储存112天后的质量变化 | % | 根据EN ISO 175 | 50ⅹ50ⅹ样本高度 | 5 | 储存和清洗后立即计算 ≤4.5 |
| 供应时的抗压强度 | 牛/平方毫米 | 根据EN ISO 604 | 50ⅹ50ⅹ样本高度 | 5 | ≥1.0 |
| 室温条件下在水中和储液中储存112天后抗压强度的变化 | % | 根据EN ISO 604 | 50ⅹ50ⅹ样本高度 | 5 | 最大为40% |

## 6.4.4  纺织玻璃纤维

纺织玻璃纤维由无碱玻璃丝纤维（具有硅氢化合物或等效化合物粘合剂）组成。

玻璃丝纤维以短切或连续粗纱、席状或纺织物的形态使用。

纤维粘合织物（如玻璃纤维、合成纤维）可用于表面层。

## 6.4.5  材质的试验

根据表5到表7树脂材料的试验方法进行试验。

根据衬里加工方法提供厚度为（4±0.2）毫米的试实验板。

实验板在试验前根据ISO 554在标准大气23/50下卷曲至少16个小时。

最早在试验板生产出24小时以后进行试验。

可以对试验板的外观和结构进行视觉判断。

UP树脂试验板中苯乙烯的含量不大于2%。

EP树脂试验板根据树脂生产商提供的规格进行硬化，并在厂商提供的硬化温度下进行为期2个小时的热处理。溶于丙酮的成分在额外热处理前后的变化不应超过2%。

## 6.4.6  钢罐表面处理的要求

钢罐表面应根据EN ISO 8501-1处理达到Sa 2.5级，并且在GRP刚性防泄漏衬里安装前没有油脂。

## 6.4.7  安装

安装GRP刚性防泄漏衬里受厂商安排的检查（致密性检查、真空或压力检查及目视检查）管理。

## 6.4.8  技术设备

所有GRP刚性防泄漏衬里的安装和连接都应符合有测量、吸入、压力和试验管嘴的检漏仪。

  - 防渗泄漏外套

## 7.1  概述

防渗泄漏外套用作检漏系统的一部分。

防渗泄漏外套能够承受温度、化学以及机械的影响，抗储液腐蚀，并对储液无有害影响。

防渗泄漏外套能够承受由于储液、检漏媒介或周围环境条件的反应造成的老化和变质影响。储罐和套层的接合根据相应的系统等级形成并保持一个双层间隙。

该双层间隙从储罐底部一直延伸到至少为最大注液高度，在最大注液高度以下不得有吊环或其他设备穿过。

双层间隙可以通过附加中间层或由套层本身产生。

## 7.2  材质

防渗泄漏外套包含柔性或刚性塑料，并根据储罐尺寸制造。

材质的要求见表8和表9。

- 表8  机械性质

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸长度 | EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | >300 |
| 拉伸强度 | EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | 牛/平方毫米 | ≥13.7 |
| 抗剪试验中搭接部分的反应 | EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | % | 偏离接缝的裂缝， 接合系数≥0.65 |
| 耐环境应力开裂性 | 符合标准ISO 4599 | 小时 | 最小为300 |
| 紫外线暴露中拉伸强度的变化 | EN ISO 527-1和EN ISO 527-3； 试验速度：200毫米/分钟±10% 样本：类型2 | 变化的% | 初始值的≥0.8 |

- 表9  试验媒介的影响

| 性质 | 试验方法 | 单位 | 要求的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储液的渗透 | 正常气温下符合标准ISO 2528，在以下储存阶段：第1，3，7，14和56天后应当测定渗透 | 克/平方米•天 | 8 |
| 水的渗透 |  |  | 0 |
| 在水和储液中储存后的质量变化 | 正常气温下符合标准EN ISO 62，在第1，3，7，14和56天后测定变化 | % | ±15 |
| 在水和储液中储存后的拉伸强度和拉伸长度的变化 | EN ISO 527-3（第56天温度为23℃） | % | ±20 |
| 在水和储液中储存后的焊接搭接部分的拉伸强度和拉伸长度的变化 | EN ISO 527-3（第56天温度为23℃） | % | 初始值的≥0.8 |

## 7.3  性能要求

防渗泄漏外套应当符合7.4中第5条中的试验要求。

## 7.4  试验

## 7.4.1  材质

材质应根据表8和表9进行试验。

## 7.4.2  套层的冲击型式试验

试验温度为（+15±10）℃。

储罐样本应能承受系在1.8米绳长上、可回旋的、重5.4千克的固体钢球的3次击打。系绳的一端应当固定在碰撞点正上方，将球向后摆，使其离开储罐的距离等于在碰撞点上方垂直测量的距离，然后向储罐呈自由落体摆动。碰撞点上方的垂直高度应在250到1800毫米之间，同一点上不得有两次碰撞。顶部、外壳和封头部分都应进行试验。

套层不应有损伤（表现为碰撞高度为1000毫米或更小时从外表可观察到的裂缝、粘合脱落或脱离）。

当碰撞高度大于1000毫米且小于1800毫米时，不应当出现碎片或裂伤。

在此试验之后，储罐应当服从5.4中的试验。

套层冲击型式试验的设备应当符合图8和图9。

## 7.4.3  安装

安装应符合标准EN 976-2。

注：

1 封头的直边或壁

2 罐壁

3 封头

a≥500毫米

- 图8  储罐上试验点的试验示意

尺寸单位：毫米

注：

1  固定点

2  1.8米系绳

3  5.4千克的固体钢球

A 试验1

B 试验2

C 试验3

- 图9  罐壁试验的示意